## 竞价清单
洁具采购清单
编号 | 标的物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 除税单价 | 税率 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 使用部位 | 备注
1 | 独立柱盆 | 混水型手动式水龙头 | 套 | 256 |  |  |  | 0 | 门急诊医技综合楼、住院保健医技综合楼
|  | 柱盆 (单孔) | 套 | 256 |  |  |  | 0 | 门急诊医技综合楼、住院保健医技综合楼
小计 |  |  |  | 256 |  |  |  | 0
2 | 独立柱盆 | 混水型感应式水龙头 | 套 | 30 |  |  |  | 0 | 门急诊医技综合楼、住院保健医技综合楼
|  | 柱盆 (单孔) | 套 | 30 |  |  |  | 0 | 门急诊医技综合楼、住院保健医技综合楼
小计 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0
3 | 独立柱盆 | 混水型手动式水龙头 | 套 | 4 |  |  |  | 0 | 门房、液氧站
|  | 柱盆 (单孔) | 套 | 4 |  |  |  | 0 | 门房、液氧站
小计 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0
4 | 台面不锈钢洗盆 | 混水型手动式水龙头 | 套 | 288 |  |  |  | 0 | 非卫生间
|  | 台上厨盆 | 套 | 288 |  |  |  | 0 | 非卫生间
小计 |  |  |  | 288 |  |  |  | 0
5 | 台面不锈钢洗盆 | 混水型感应式水龙头 | 套 | 364 |  |  |  | 0 | 非卫生间
|  | 台上厨盆 | 套 | 364 |  |  |  | 0 | 非卫生间
小计 |  |  |  | 364 |  |  |  | 0
6 | 台下瓷盆 | 混水型手动式水龙头 | 套 | 74 |  |  |  | 0 | 卫生间
|  | 台下盆 | 套 | 74 |  |  |  | 0 | 卫生间
小计 |  |  |  | 74 |  |  |  | 0
7 | 台下瓷盆 | 混水型感应式水龙头 | 套 | 104 |  |  |  | 0 | 卫生间
|  | 台下盆 | 套 | 104 |  |  |  | 0 | 卫生间
小计 |  |  |  | 104 |  |  |  | 0
8 | 墩布池 | 公共洗涤槽带立柱 | 套 | 32 |  |  |  | 0 | 门急诊医技综合楼、住院保健医技综合楼
|  | 壁式水嘴 | 套 | 32 |  |  |  | 0 | 门急诊医技综合楼、住院保健医技综合楼
小计 |  |  |  | 32 |  |  |  | 0
9 | 沥水池 | 公共洗涤槽带立柱 | 套 | 25 |  |  |  | 0 | 门急诊医技综合楼、住院保健医技综合楼
|  | 壁式水嘴 | 套 | 25 |  |  |  | 0 | 门急诊医技综合楼、住院保健医技综合楼
小计 |  |  |  | 25 |  |  |  | 0
10 | 淋浴器 | 带限时刷卡淋浴器 | 套 | 52 |  |  |  | 0 | 病房
小计 |  |  |  | 52 |  |  |  | 0
11 | 淋浴器 | 带恒温控制和温度显示功能冷热水混和插卡式双管节水淋浴器 | 套 | 75 |  |  |  | 0 | 公共区域
小计 |  |  |  | 75 |  |  |  | 0
12 | 脚踏式蹲便器 | 蹲便器 | 套 | 207 |  |  |  | 0 | 门急诊医技综合楼、住院保健医技综合楼
|  | 脚踏蹲厕冲水阀 | 套 | 207 |  |  |  | 0 | 门急诊医技综合楼、住院保健医技综合楼
小计 |  |  |  | 207 |  |  |  | 0
13 | 脚踏式蹲便器 | 蹲便器 | 套 | 4 |  |  |  | 0 | 门房、液氧站
|  | 脚踏蹲厕冲水阀 | 套 | 4 |  |  |  | 0 | 门房、液氧站
小计 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0
14 | 手动式开关的座便器 | 含盖板及角阀软管等 | 套 | 52 |  |  |  | 0 | 病房
小计 |  |  |  | 52 |  |  |  | 0
15 | 感应式开关同时具备手动功能的座便器 | 含盖板及角阀软管等 | 套 | 29 |  |  |  | 0 | 公共区域
小计 |  |  |  | 29 |  |  |  | 0
16 | 小便器 | 小便斗 | 套 | 78 |  |  |  | 0 | 门急诊医技综合楼、住院保健医技综合楼
|  | 隐藏式感应小便器冲洗阀 | 套 | 78 |  |  |  | 0 | 门急诊医技综合楼、住院保健医技综合楼
小计 |  |  |  | 78 |  |  |  | 0
19 | 1位刷手池 | 含混水型感应式水龙头 | 套 | 3 |  |  |  | 0 | 治疗室、收费处、准备室等
小计 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0
20 | 2位刷手池 | 含混水型感应式水龙头 | 套 | 10 |  |  |  | 0 | 治疗室、收费处、准备室等
小计 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
21 | 3位刷手池 | 含混水型感应式水龙头 | 套 | 5 |  |  |  | 0 | 治疗室、收费处、准备室等
小计 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0
22 | 4位刷手池 | 含混水型感应式水龙头 | 套 | 4 |  |  |  | 0 | 治疗室、收费处、准备室等
小计 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0
23 | 双槽实验洗池 | 含混水型感应式水龙头 | 套 | 2 |  |  |  | 0 | 实验室
小计 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0
总计 | [7 empty] | 0

## 竞价文件摘要
竞价标的物清单摘要
竞价发起方单位：北京城建集团有限责任公司
竞价发起方项目：北京口腔医院迁建工程
项目位置：北京市丰台区花乡樊家村地区（东至芳菲路，南至樊家村路，北为首经贸南路）
合同工期：预计到2023年3月份
材料名称：洁具材料采购
材料预计进场时间：预计2022年9月下旬开始进场
付款方式：无预付款，参与竞价方供货到现场，经监理验收及试验完成，鉴证合格的，本月供货完成后下月支付至本月货款的70%，所有供货完成并办理结算手续后支付到结算价的80%，整体工程竣工验收后支付至货款的97%，剩余3%质保金，质保2年，质保期满后无息支付（最终结算后的付款在竞价发起方收到建设单位相应款项后支付给参与竞价方，参与竞价方需承诺：在建设单位未按照合同约定向竞价发起方支付工程款时，参与竞价方不得以此为理由索要货款或延迟供货。），鉴证不合格的，参与竞价方保证无条件退货。支付货款前供货人需提供增值税专用发票。
其他要求： 1.以下数量为暂定量，竞价发起方有权根据所承接任务量进行调整，参与竞价方不得因实际数量的变化而改变报价。 2.随车货到必须附带齐全合格真实有效资料，否则不予收货。 3.根据现场使用情况，需分批次进场，分批次的运费和卸车费均包含在单价内。 4.本表中的报价包含材料费、制作费、运输费、装卸车费、管理费、利润、税金、各种涨价风险等送货到现场的费用。 5.竞价价格确认后，竞价人负责免费提供样品，样品最终以建设单位、设计单位和采购人确认为准进行封样。 6.供货期间，材料价格为固定单价，不予调整。
品牌要求： 1.门急诊医技综合楼、住院保健医技综合楼：美标、TOTO、科勒； 2.门房、液氧站：惠达、九牧、箭牌； 3.刷手池：华康、泰州华良、江苏浩东、广州铭瑄/建业； 技术要求：详见附件。

## 技术要求
技术要求
1.本工程所用卫生洁具及给水、排水配件均应符合现行城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ/T164-2014、现行国家标准《节水型卫生洁具》GB/T31436-2015、《节水型产品通用技术条件（GB/T 18870-2011）》和北京市地标《用水器具节水技术条件》DB11/343-2006的规定。卫生器具的材质和技术要求，均应符合国家现行标准《卫生陶瓷》GB 6952和《非陶资类卫生洁具》JC/T2116的规定。 2.洁具及配件的用水效率等级均不低于2级，具体要求如下：（设计回复按照2级选择） 1）水嘴用水效率等级不低于2级，在（0.10±0.01）MPa动压下，水嘴流量不大于0.125L/s。 2) 坐便器用水效率等级不低于2级，用水量：单档平均值不大于5.0L/s，双档时大档不大于5.0L/s，小档不大于3.5L/s，平均值不大于4.0L/s。 3) 小便器用水效率等级不低于2级，冲洗水量不大于3.0L/s。 4) 淋浴器用水效率等级不低于2级，在（0.10±0.01）MPa动压下，淋浴器额定流量不大于0.12L/s。 5) 大便器冲洗阀水效率等级不低于2级，冲洗水量不大于5.0L/s；小便器冲洗阀水效率等级不低于2级，冲洗水量不大于3.0L/s。 3.卫生洁具选型参考建筑专业与给排水专业要求，选型原则为： 1）座便器：采用下排水式；公共区域采用感应式开关同时具备手动功能，病房采用手动式开关；坐圈采用“马蹄式”；两档冲水量的水箱，水箱为3/5升两档冲水量，两档平均用水量不大于其相应水效等级全冲用水量最大限定值的70%。 2）蹲便器：采用“下卧式”，脚踏式冲洗阀；患者使用区域均不设置地台，本体带存水弯； 3）小便器：均采用感应式自动冲洗阀。 4）洗手盆及水龙头：凡设置台面的部位均采用台下瓷盆，无台面部位采用普通柱盆，均应有防止污水外溅的措施；公共卫生间、护士站、诊室、治疗室、处置室、刷手池、所有洁净区域、实验室均采用混水型感应式水龙头，其余均采用混水型手动式水龙头。所有卫生间（包括无障碍卫生间）、浴室、更衣室中洗手盆（台盆或柱盆）上方300mm处均设置700x800mm梳妆镜，其他功能用房中洗手盆处均不设置； 5）淋浴器：选用混水型手动式开关，公共淋浴采用带恒温控制和温度显示功能冷热水混和插卡式双管节水淋浴器，病房采用限时刷卡淋浴器； 6）所有水嘴均采用陶瓷片等密封性能良好耐用的节水水嘴。 7）所有区域的洗手盆、公共卫生间大便器、小便斗及有无菌要求和防止院内感染场所的卫生器具均应有防止污水外溅的措施。 4.卫生间及淋浴隔断均采用1.8m米高20厚树脂板及带阻尼自动关闭功能的合页，患者使用的隔断门朝外开，门闩应能够内外开启，采用不锈钢五金件。受试者及患者使用的隔间设置助力拉手。两个隔间之间的隔板距地50mm，面向走道的隔板及门落地安装； 5.所有洗手盆后墙面（瓷砖面层除外）上设置800mm宽4mm厚通高树脂板（颜色待定）防溅板，做法参照《医疗建筑》06J902-1图集H15页②、⑥。卫生间隔断门后设置挂衣钩。地漏选用不锈钢篦子；