# 工业品买卖合同

合同编号：

出卖人：

注册地址:

邮编：

纳税人身份：

纳税人识别号：

开户银行名称：

开户银行账号：

买受人：  北京城建远东建设投资集团有限公司

注册地址:北京市昌平区北七家镇燕丹3号

邮编：102209

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：91110000101105143R

开户银行名称：中国建设银行北京北环支行

开户银行账号：11001028700056032543

签订地点：   北京市昌平区     　　　　  签订时间：    年    月    日

- 工程名称：  平谷区档案馆新馆建设工程（档案馆）工程

- 标的物名称及价格构成

| 标的物名称、规格、型号 | 计量单位 | 计划采购数量 | 采购单价（元） |  |  | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 除税单价 | 增值税率 | 含税单价 |  |
| 给排水设备（后附明细） |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（含增值税金额）￥： 元，（人民币大写）： 元 其中：不含增值税价款￥： 元，（人民币大写）： 元； 增值税税额￥： 元，（人民币大写）： 元 其中：安全文明施工费￥： 元 |  |  |  |  |  |  |

本合同材料单价包括：材料原值、增值税费、合同指定地点运输费、装卸车费及市场价格波动风险费等。

第三条　质量要求： 按本工程设计图纸及国家标准或行业标准要求，提供相应的产       品合格证明，并经过现场抽样检测合格。

第四条　包装标准、包装物的提供与回收：按现行有关规定办理，具体事宜由出卖人 自行负责。

第五条  随附必备品、配件、工具的数量及提供办法：按现行有关规定办理，具体事   宜由出卖人自行负责。

第六条　合理损耗标准及计算方法：按买受人的书面授权经办人现场实际签认数量结 算。

第七条  标的物所有权自交付时起转移,标的物毁损、灭失的风险自交付时起由买受人承担。

第八条　交付标的物的方法、时间、地点： 出卖人按买受人现场生产进度和通知及时供货。

第九条　运输方式及到达站（港）和费用负担： 出卖人自行确定运输方式，并按要求免费运送并卸货至买受人指定施工地点-平谷区档案馆新馆建设工程（档案馆）工地现场。

第十条　验收标准、方法、地点及期限： 执行第三条质量要求标准，在施工现场进行数量验收及外观质量检查，随车附带材质单和检验报告；出卖人对所采购的材料质量负责，质保期2年，质保期的起算点为整体工程竣工验收合格之日。

第十一条　成套设备的安装与调试：   出卖人负责   。

第十二条　出卖人对标的物质量负责的条件及期限： 在质保期内，出卖人对所供产品保证不出现产品质量问题 。

第十三条　结算方式及支付约定：

1、 出卖人供货到现场，经监理验收及试验完成，检验合格的，及时办理结算及付款；检验不合格的，出卖人保证无条件退货。

2、本合同在执行过程中，因实际供货数量超出本合同约定数量或需要增加标的物品种的，应及时办理补充协议，对增加部分进行价格确认和合同价款的调整，否则买受人对超过本合同总价的部分将不予结算及付款。

3、本合同最终结算总价按买受人结算定案单金额确定。结算定案单必须加盖买受人结算专用章方为有效，仅有买受方人员签字未加盖结算专用章的均属无效文件，不得作为双方最终结算依据。

4、本合同履行过程中，买受人指定的签收人员为   苗成士   ；任何其他人员签字买受人均不予以承认，非买受人上述指定人员签字的收（发）货单不作为双方结算价款的依据，买受人也不为此承担任何责任和义务。

5、材料款支付方式：采用银行电汇、应付账款保理融资（如E信通、交行信）、国内信用证等多种组合方式。

6、付款期限约定：无预付款，出卖人供货到买受人指定施工现场，到场后并经签收人员验收合格后，次月付款至上月到场材料结算价款的60%，供货完成三个月后付款至结算价款的80%，整体工程竣工验收并审计结算后付至结算价款的97%，剩余3%为质保金，2年保修期满后，质保金无息返还。鉴证不合格的出卖人保证无条件退货并承担给买受人造成的相应损失。每次付款前出卖人需向买受人提供等值的增值税专用发票。因出卖人原因无法提供正式发票所造成的损失由出卖人承担。

### 7、增值税专用发票的提供：

7.1每期支付货款前，出卖人必须按双方确认的支付金额，全额提供或开具并交付合规的增值税专用发票给买受人；在买受人收到出卖人合规增值税专用发票并验证发票符合规定前，买受人不予支付当期货款并顺延付款时间。

7.2如果买受人获得出卖人开具汇总的专用发票,则出卖人还必须提供其防伪税控系统开具的与合同标的物一致的《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。如果买受人丢失增值税专用发票发票联或抵扣联,则出卖人必须向买受人提供专用发票记账联复印件及出卖人主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》以及其他证明文件。

7.3出卖人应对提供的发票的真实性、时效性负责。如因出卖人提供发票不及时、交付发票或提供的发票不符合规定，出卖人应负责更换、提供符合规定和本合同约定的发票。如因此给买受人造成损失的，出卖人应承担赔偿责任，买受人有权从应付给出卖人的款项中扣除；如果出卖人提供的增值税专用发票是虚假或虚开、代开（非税务机关代开）的，出卖人应承担由此产生的一切责任。

7.4 如因出卖人提供的发票而被税务机关调查，出卖人应配合买受人做好调查、解释、说明工作；

7.5如存在退货退款、返利、折让等事项，出卖人应提供证明和开具红字专用发票。

7.6出卖人无法提供合规增值税专用发票的，应按照本合同价款的______%（不含增值税税额）承担违约责任，并且本合同应按照不含税价款结算。

第十四条　担保方式（也可另立担保合同）：　无 。

第十五条　本合同解除的条件：　货款付清后，本合同自行终止  。

第十六条  出卖人违约责任： 标的物未及时供货的，买受人有权终止合同，选择其他供货商；标的物不合格的，出卖人无条件退货外，并处以出卖人合同价款5%的经济罚款。

买受人违约责任：   无 　。

第十七条  合同争议的解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第（二）种方式解决：

（一）提交  北京   仲裁委员会仲裁；

（二）依法向   买受人住所地   人民法院起诉。

第十八条  其他约定事项：

1、送货时附带产品合格证及有关资料，保证工程顺利交验。

2、出卖人负责将标的物运送至买受人指定的地点，并对运输和安装过程中发生的环保、安全问题负全责。

3、本合同项下部分或全部权益不得转让给第三人。

4、本合同标的物进场后需要复试的，试验费用双方约定由   /   承担。

5、买受人依据本合同向出卖人主张权利、要求承担违约、赔偿责任等过程中所产生的及其他因出卖人原因所产生的全部费用由出卖人承担，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、公告费、公证费、鉴定费、差旅费、审计费等。

6、潜污泵包含控制柜及自带电缆等一切附件安装；其他设备成套供应，包含一切附件，设备具体要求详见技术标准及图纸。

7、设备调试包含单机调试、联合调试、验收保障调试等。

8、技术要求

- 给中水无负压供水设备

- 总体要求

- （1）设备的制造生产应满足现行国家相关标准的规定。

- （2）认证证明：应提供所投设备的中国国家 3C 相关认证证明及其它鉴定证书。

（3） 质量保证

a. 投标单位须具有五年以上制造同类产品的经验，应通过 ISO9001 或同等标准认证。

b. 所供应的供水设备每套设备及相关控制系统应在出厂前进行完整的性能测试，提供出厂检测报告、技术参数及性能曲线。其它水泵及设备应按批次抽检。所供应的供水设备，每套设备及相关控制系统应在出厂前进行完整的性能测试，提供出厂检测报告、技术参数及性能曲线。其它水泵及设备应按批次抽检。

（4）设备配置无负压流量控制器，自动增压装置，符合国家行业标准CJ/T302-2008的规定，设备扬程为减去市政压力数值。

（5）技术配合要求：

a. 投标单位应有相关系统的设计能力，在项目设计的方案阶段、初设阶段、施工图阶段提供设计配合，向设计院或甲方无偿提供：设备选型，设备电量数据及设备摆放位置、土建预留条件等设计配合服务。

b. 各投标单位在回标产品技术规格书中应详细标明每种系列产品的水泵扬程及流量（包括特性曲线）。

c. 应充分考虑水泵的隔振，说明减振措施，进行减震器选型的配合及复核计算，必要时提供浮动地台的配合设计。

d.对变频设备采用有效的电磁谐波抑制措施，消除谐波电磁干扰，提高供电质量，保证

对变频设备采用有效的电磁谐波抑制措施，消除谐波电磁干扰，提高供电质量，保证 BA 控制系统、计算机网络、移动通讯及其它电子设备正常工作。并应详细说明在抑制电磁干扰方面所采用的技术。控制系统、计算机网络、移动通讯及其它电子设备正常工作。并应详细说明在抑制电磁干扰方面所采用的技术。

e.  电气控制系统应具备较强的抗电磁干扰的性能 。

（6）水泵及配套设备的安全保护：

水泵相关系统的安全应符合国家现行相关规范标准的规定；

1）机械安全性能：

a. 水泵及配套设备的设计应保证在正常运输、安装和使用时具有可靠的稳定性。供应的设备应有足够的机械强度，其机构应能承受正常使用中可能发生的非正常操作；

b. 在正常使用状态下，人员有可能触及的运行部分应设置适当的防护罩或防护网，对人员安全提供充分的保护；

2）电气安全性能：

a. 水泵及配套设备应有足够的自我保护功能，包括接地保护、短路保护、过电流保护、变频器过载保护等；

b. 水泵及配套设备的面壳、旋钮或开关内的旋转轴均不应带电，外露的带电部件应设置隔离罩，防止与人接触，水泵及配套设备内无绝缘带电部件应有防护罩；

c. 水泵及配套设备在名义工况下运行，使电源电压在额定电压值±10%的范围内变化，1 小时之内安全保护结构不动作；

d. 电机绕组温度不应超过其产品标准规定，人体可能接触的零部件、外 壳等发热部件的温度应≤60℃，其它部位温度也不应有异常上升；

e. 水泵及配套设备应按《外壳防护等级（IP 代码）》GB4208-1993规定的 IP54 防护等级进行淋水试验，后进行防潮湿处理。

3）其它保护要求：

a. 水泵及配套设备的电镀件应按 GB/T2423.17—1993《电工电子产品基本环境试验：盐雾试验方法》的要求进行烟雾试验；

b. 涂漆件漆膜附着力应符合国家相关标准的要求，并达到GB/T1720 规定的二级以上；

c. 水泵及配套设备各零部件的安装应牢固、可靠，水泵及配套设备运转时无异常响声，管路间或管路与零件间不应有相互摩擦和碰撞。

- 2.其他要求

- 生产厂家必须具备省级生活饮用水供水设备及卫生许可证

- 设备需符合国家规定的技术规范，还应符合技术监督局等部门的技术及验收规范的合格要求。

- 达到《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收标准》GB50242-2002要求的标准。

- 控制柜通过强制3C认证，配电箱的质量及技术标准必须满足图纸及相关规范要求。

- 设备厂家需根据设计参数选型，提供设备的性能参数交由我方确认。

- 设备应具有自来水管网负压、无水报警、水泵故障报警、压力超压报警、无电流缺项报警等功能。

- 设备采用低噪声设备机组，其运行的噪声应符合《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010的规定。

- 设备应自带减震设施。

- 设备的技术性能应符合国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219及其他现行国家标准的规定要求。

- 噪声、废气排放应符合国家环保要求及图纸要求。

- 中标人应提供厂家资质、设备制造厂商出具的合格证书、原产地证书、相关技术资料（如使用保养说明书、电气原理接线图、安装手册、操作手册、维修手册以及系统各主要设备的鉴定合格证书等）。

- 中标人应提供安装和维修所需的特殊专用工具及随机的易损件、配件及清单。

- 设备为变频控制，变频柜到水泵的电缆由中标人负责。

- 设备的调试、试运行由厂家负责。

- 以图纸和设计说明及相关国家规范为准，后附图纸。

- 紫外线消毒器

- （1）紫外线消毒器应有当地卫生防疫部门的许可证

- （2）紫外线消毒 设备组成

- 明渠式紫外线消毒设备应包括:紫外灯模块组、模块支架、配电中心、系统控制中心、水位探测及控制装置等。

- 压力式管道紫外线消毒设备应包括紫外线消毒器、配电中心、系统控制中心及紫外线剂量在线监测系统等。

- 紫外线消毒设备通常还包括控制紫外线剂量的硬件和软件、控制器和监控操作界面等。紫外线消毒设备应能完成所有正常消毒及监控功能，并完整配套。

- 所有连接紫外灯和整流器的电缆应在紫外模块的框架里，暴露在污水或紫外灯下的电缆应涂上特氟纶。,

- 紫外线消毒设备安全措施建立在紫外线消毒器、紫外灯模块组和控制设备上，根据实际需要，应设置温度过高保护、低水位保护、清洗故障报警、灯管故障报警等。

- 紫外线消毒设备表面涂层应均匀、无皱纹、无明显划痕等缺陷。

- 紫外线消毒设备的设计应包括对一-些意外情况的考虑，需要调压水泵、备用能源、冗余量，以及对大量潜在问题的报警系统。

- （3）紫外灯寿命、老化系数

- 紫外线消毒设备中的低压灯和低压高强灯连续运行或累计运行寿命不应低于12000k中压灯连续运行或累计运行寿命不应低于3000h。

- 紫外灯老化系数通过有资质的第三方验证后，可使用验证通过的老化系数计算设备紫外线有效剂量。若紫外灯老化系数没有通过有资质的第三方验证，应使用0.5的默认值作为紫外灯老化系数，来计算设备紫外线有效剂量。

- （4）紫外灯清洗

- 清洗方式有人工清洗、在线机械清洗、在线机械加化学清洗等。在污水处理应用中，宜采用在线机械加化学清洗。

- 清洗频率在1次/500h到1次/h之间。5.3.3清洗头刮擦片寿命应保证使用3年以上。

- （5）紫外灯石英套管的紫外线穿透率(UVT和结垢系数）。

- 1.4.1紫外灯装在石英套管内并与水体隔开,洁净石英套管在波长为253.7 nn的UV不应小于90%。

- 使用过程中紫外灯石英套管与水体接触，接触面会结垢。设备紫外线有效剂量计算中须考虑紫外灯套管结垢系数。紫外灯套管结垢系数通过有资质的第三方验证后，可使用验证通过的结垢系数计算设备紫外线有效剂量。若紫外灯套管结垢系数没有通过有资质的第三方验证，应使用0.8的默认值作为紫外灯套管结垢系数，来计算设备紫外线有效剂量。

- （6）紫外线消毒设备的防护等级

- 设备的水上部件防护等级应符合G&208规定，不应低于IP65或当量等级。

- 设备的水下部件防护等级应符合GB208规定，不应低于IP68或当量等级。

- （7）设备紫外线有效剂量指标

- 污水消毒

- 为保证达到GB8918中所要求的卫生学指标的二级标准和一级标准的B标准，SS(水中悬浮物)应不超过20mg/L紫外线消毒设备在峰值流量和紫外灯运行寿命终点时，考虑紫外灯套管结垢影响后所能达到的紫外线有效剂量不应低于15 mJ/cr为保证达到GB1891 8中所要求的卫生学指标的一级标准的A标准，当SS不超过10mg/时，紫外线消毒设备在峰值流量和紫外灯运行寿命终点时，考虑紫外灯套管结垢影响后所能达到的紫外线有效剂量不应低于20mJcmi。紫外线消毒设备在工程设计和应用之前，应提供有资质的第三方用同类设备在类似水质中所做的检验报告。

- 生活饮用水或饮用净水消毒

- 紫外线消毒作为生活饮用水主要消毒手段时，紫外线消毒设备在峰值流量和紫外灯运行寿命终点时，考虑紫外灯套管结垢影响后所能达到的紫外线有效剂量不应低于40mJcm。紫外线消毒设备应提供有资质的第三方用同类设备在类似水质中所做紫外线有效剂量的检验报告。

- 城市污水再生利用消毒

- 紫外线消毒作为城市杂用水主要消毒手段时，紫外线消毒设备在峰值流量和紫外灯运行寿命终点时，考虑紫外灯结垢影响后所能达到的紫外线有效剂量不应低于80mJcm。紫外线消毒设备应提供有资质的第三方用同类设备在类似水质中所做紫外线有效剂量的检验报告。

- （8）消毒指标

- 紫外线消毒设备应用于生活饮用水、城镇污水、城市杂用水、景观环境用水时，应分别达到GB5749 GB 18918 GB/T18920 GB/T50335中的卫生学指标要求。

- 紫外线消毒设备应用于饮用净水时，饮用净水应达到相关标准中的卫生学指标要求。

- （9）中标人应提供厂家资质、设备制造厂商出具的合格证书、原产地证书、相关技术资料（如使用保养说明书、电气原理接线图、安装手册、操作手册、维修手册以及系统各主要设备的鉴定合格证书等）。

- （10）设备的调试、试运行由厂家负责。

- （11）以图纸和设计说明及相关国家规范为准，后附图纸。

- 排水潜水泵

- 输送介质：生活污水（如卫生间污水等）、含油废水（主要为厨房排水等）生活废水（其它废水等）

（2）型式：潜污泵（采用固定自耦式安装，设置低频复合橡胶减震，水位自动控制）

（3）功能：集水坑设2台排水泵，互为备用，轮换工作，报警水位时两泵同时工作，水泵启停由集水坑水位控制，设有启泵水位、最低停泵水位、报警水位，由音响及灯光向值班室报警。

（4） 材质要求：

叶轮： HT250 铸铁或以上材质

泵壳： HT250 铸铁或以上材质

轴： 优质碳素钢

紧固件： 低碳钢或以上材质

电缆外套： 氯丁橡胶

电机外壳： HT250 铸铁或以上材质

定子室： 铝

主机械密封： 碳化硅/碳化硅

上机械密封： 石墨/陶瓷

自耦底座： HT250 铸铁或以上材质

出水弯管： HT250 铸铁或以上材质

导轨：  不锈钢 AISI 304

提升链： 不锈钢 AISI 304

表面防腐： 灰黑色环氧树脂涂层（NSC S 8005 R80B）

（5） 性能要求：

 水泵的工作点：应选型在水泵特性曲线的高效区，并提供所投标水泵的特性曲线及调试报告，包括：流量、扬程、功率、效率、气蚀余量，说明曲线来历，以及符合何种标准。

要求所供水泵，须分别按型号进行技术性能测试，并提供测试报告。

投标单位应根据所需提升的介质情况，选择合适类型的潜水泵。并应考虑介质对水泵材料及电缆的损坏因素，以提供合适的水泵和电缆制造材料。

投标单位应提供所投标水泵的建议安装方式、标准附件、附带装卸装置等详细资料并按照设计要求提供水位控制的浮球。

需特别设计的水泵，请提供铸件时效处理方案。

中标方提供的潜污泵应为单级、易拆卸的单通道无阻塞型潜污泵，并与潜水电机直接相连。

潜污泵在全淹没或部分淹没的条件下能够连续运行，同时也能够间歇运行和长期停机后恢复正常启动运行。

潜污泵在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均进行动、静平衡实验。

泵运转噪音低于 80dB(A)。

 自耦安装的潜污泵，需配备出水弯管、自耦底座和移动、自动就位时起连接作用的不锈钢导轨及提升链。要求水泵经过导轨引导能够在泵坑顶部和自耦底座之间自由滑动。

 水泵与藕合底座的密封为金属与金属之间的连接，并由辅助橡胶圈密封。整个水泵包括电机的全部重量由泵的自耦底座承担，泵和电机的任何部分均不直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上。

 水泵的工作曲线为连续上升的，在工作范围内，相应的效率曲线是比较平缓的。

 在额定转速和流量下，扬程、效率误差满足 ISO9906 的标准。

 潜污泵采用立式耦合式安装方式，或其他安装方式。

 在叶轮和电机室之间需有能够防止水进入电机的密封措施（双机械密封）。

 所有外露的螺栓螺母均由 AISI304 不锈钢制成。

 所有与泵送液体接触的泵壳金属表面均由环氧树脂涂层保护（除不锈钢外）。

 泵壳能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

 通道为长流道、宽通道设计，无剧烈拐角。

 叶轮采用保护帽密封，反转时不会松动。

 耐磨环（SEV 不需要）

 自藕装置需保证在水泵放下或提起过程中保证接口的密封配合安全而不受刮擦破坏。当泵安装完成运行时自藕装置处不允许漏水。

 泵的潜水电机为三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级为IEC IP68 级，绝缘等级为 F 级，155℃。电机的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载现象。

 泵头和电机要求均能浸入最高为 40℃的液体中，定子绕组的平均温升不得超过 80℃。

 电机和电缆能连续使用而不失去防水性能（符合 IP68 防护等级）。

 无论电机浸没在所泵送的液体中或全部直接曝露在空气中，都必须保证能够在最高 40℃环境温度下长期连续运行。

 泵轴必须具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。

 机械密封为双重独立机械密封，有效防止水的渗漏，密封材质须耐腐。

 机械密封的设计使用寿命不得低于 25,000 小时。 潜污泵轴承要求为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。

 轴承寿命要求在 100,000 小时以上。

 蚀烧结碳化钨。应有有效的措施防止磨损颗粒从密封室中排出，从而有效地保护外密封件。

 O 型环采用腈橡胶（丁腈橡胶或氟橡胶）保证水泵最大 20m的浸没深度。

 潜水电缆，为包括动力线和信号线的一根电缆。电缆的尺寸符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒或就地控制柜且不需拼接。

 对于生活污水（如卫生间污水等）、含油废水（主要为厨房排水等），设备应具备超级涡流（搅匀式）（最大通过粒径不小于65mm），或切碎搅匀功能。对于生活污水（如卫生间污水等）、含油废水（主要为厨房排水等），设备应具备超级涡流（搅匀式）（最大通过粒径不小于65mm），或切碎搅匀功能。

（6）电机：

 所有电动机及驱动轴应由同一厂家配套组装，并附原厂的保证书及调试报告。水泵所用电机需有足够的功率储备，使水泵在性能曲线允许的范围之内工作时，不会超负荷。水泵电动机来源应满足招标要求，品牌来源应满足招标要求，应提供所供电机产品的制造厂名称

（全称）、产地及生产历史，每台电机应附有原厂的标志牌，详细列明设备系列、型号、编号、制造厂名称、各技术数据及生产日期等资料。

 电机为机械密封。

 电机防护等级 IP68，绝缘等级 F 级。电源：三相/380V/50Hz。符合中国有关电机的安全标准

 电机内置热过载或小型热保护器，为电机提供可靠有效的保护。

 电机采用高效铜绕组电机，符合国家标准，绝缘等级应为 F级，防护等级应为 IP68。电机绕组真空滴浸处理和环氧树脂密封。

 电机能够连续和间歇运行，每小时启动次数为 20 次，且不会对泵带来任何有害影响。

 电机的使用年限，在现场的工作条件下不少于 15 年，正常运行工况下应保证电机的大修周期不少于 2 年。

 提供三箱与水泵电机之电源和控制电缆的技术参数、规格、型号。

 电缆入口需经过特殊处理，以保证完全防止进水。水泵出厂应配备至少 5 米长度的电缆。

 电机的连线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级，能承受周围环境的影响。

 空气开关、交流接触器、热继电器等主要电气元件，采用国内知名品牌产品。根据设计要求配置液位控制系统，高水位发出报警信号。

 实现水泵自动交替运行,保证各水泵运行时间相同。

 具有手动操作功能,允许对单个水泵进行调试。

 应实现完全无人值守，自动运行。水池的水位变化情况及潜污泵的运行状况、故障警报信号、自动切换信号均应在值班室明确显示。应配置 RS485 标准通讯接口。

- 污水泵应自带控制柜及液位控制装置。

- 选型参照图集《小型潜水排污泵的选用及安装》08s305

- （9）中标人应提供厂家资质、设备制造厂商出具的合格证书、原产地证书、相关技术资料（如使用保养说明书、电气原理接线图、安装手册、操作手册、维修手册以及系统各主要设备的鉴定合格证书等）。

- （10）设备的调试、试运行由厂家负责。

- （11）以图纸和设计说明及相关国家规范为准，后附图纸。

- 厨房一体化隔油设备

- （1）设备形式：一体化成套设备；参照16s708图集选型，置于2000*2000*1500的集水坑内

- （2）型号、规格:Q=8m3/h，H=10m，N=2.0kW（一用一备），带强排功能，自带控制柜，冬季运行需辅助加热设备；

- （3）液位控制方式：采用精确的连杆式不锈钢液位控制；

- （4）运行参数：可持续运行；

- （5）电机性能：防护等级： IP68，绝缘等级： F级；

- （6）电气参数：工作电压： 380V，工作频率： 50Hz；

- （7）进水形式：垂直法兰接口；

- （8）出口形式：水平法兰接口；

- （9）格栅除污：设有提篮式隔栅，不锈钢材质，方便维护；废水中的杂物自动拦截下来，需要人为去定期取出格栅清理；

- （10）设备带有气浮功能能够快速浮选油脂 ；

- （11）无污染：水箱采用全密封活动顶盖设计， 密封状态，不外溢、无臭味；

- （12）隔油除污效果：独特锥形浮油收集结构，能够自动集油，快速高效收集浮油，隔油效果好；

- （13）设备要求具备二级油水分离功能， 格栅除污区内进行第一次分离后溢流进入二级锥形分离区，提高油水分离效率；独特的锥形污泥收集结构，快速高效收集污泥，处理后污水 SS含量极低；

- （14）电加热装置，对于易于凝结的动物油脂进行加热，便于自动排出油脂；，电加热装置要求自动温控启闭 ；

- （15）设备应具备自动集油、排油功能；

- （16）排油端应设置透明可视管段，方便观察排油情况；

- （17）设备配置：包括箱体、水泵、拦污格栅装置、集油排油装置、集泥排泥装置、污水提升装置、通气及排污检修装置、智能控制箱、底座及附件等，控制系统要求与设备一体化结构；

- （18）设备水箱采用 SUS304不锈钢材质平板焊接而成，箱壁、箱底板厚度2mm，箱盖板厚度 1.5mm方便提起，箱盖含有提手和搭扣，便于检查维护；

- （19）设备紧急排水系统，当瞬间水流量大于设备负荷时，紧急排放，防止污水满溢，溢通口口径与进水口相同；

- （20）设备需配备专用的污泥、油脂收集装置，容积不大于 60L；

- （21）设备在运行过程中应无渗漏，设备箱体焊缝应平整，表面无毛刺；

- （22）隔油一体化设备应技术先进、性能优良、质量可靠、成熟稳定、经济合理适用，经隔油设备排出的含油废水满足规范CJ3432010《污水排入城市下水道水质标准 》中三级排放标准，应满足动植物油含量≤ 100mg/L，悬浮物标准满足≤300mg/L，且达到北京市当地污水排放标准，确保环保验收通过；

- （23）中标人应提供厂家资质、设备制造厂商出具的合格证书、原产地证书、相关技术资料（如使用保养说明书、电气原理接线图、安装手册、操作手册、维修手册以及系统各主要设备的鉴定合格证书等）。

- （24）设备的调试、试运行由厂家负责。

- （25）以图纸和设计说明及相关国家规范为准，后附图纸。

- 一体化污水提升装置

- 根据图纸要求选型，置于2000*2000*1500的集水坑内

- 一体化污水提升装置应为一体化成套设备，自带控制箱及附属设备、配件。

- (3）中标人应提供厂家资质、设备制造厂商出具的合格证书、原产地证书、相关技术资料（如使用保养说明书、电气原理接线图、安装手册、操作手册、维修手册以及系统各主要设备的鉴定合格证书等）。

- （4）设备的调试、试运行由厂家负责。

- （5）以图纸和设计说明及相关国家规范为准，后附图纸。

- 水箱

(1)用于本项目的产品必须有省级（含省级）以上卫生部门的卫生许可批件，且必须有省级（含省级）以上疾病预防控制中心的评价报告及检测报告。

(2)生活水箱材质采用不锈钢，材质符合GB/T3280的规定，内外板厚度公差小于10%。所有配件及密封接口及内涂层所采用之材料应为化学性稳定和无毒性并经有关部门认可，不得影向水箱内所贮存之水质。

(3)生活水箱每2个并联设置，每个水箱应设计有进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气孔（2个）、检查口（1个）、水位计及内外人梯，水箱进出管不得设置在同、邻侧，均预留法兰接口。水箱附件做法可参见图纸及02S101图集。

(4)检查口应设严密带锁的盖，并应高出水箱顶面5厘米以上，所设计的检查口大小必须满足水箱内部清洗消毒工作需要。检查口内外突出部位应翻边处理或做其他防护处理，避免割伤人。

(5)水箱长度≥10米水箱内应设导流墙，水箱内设有拉筋、爬梯其材质选用不锈钢。

(6)生活给水水箱采用镀锌槽钢基础，镀锌螺栓连接，且固定于现场提供的混凝土基座上。招标单位提供混凝土基础图纸，中标单位负责图纸审核工作并对审核结果负责。

(7)水箱应符合技术标的要求，并对水箱进行深化设计，深化图纸应提交招标单位审批，审批通过后按规定的图纸要求和尺寸进行制造安装。

(8)水箱的平底板应保持平整。水箱竖立时应保持垂直，对于外形尺寸允许公差应满足附表的要求。

(9)水箱注满水，不得有渗、漏水现象，不应有明显的变形现象，按照钢制焊接常压容器有关满水实验条款进行。

(10)水箱的实际装水量应不小于公称容积，并应考虑浮球控制空间。

(11)水箱辅材（法兰、短管、人孔、爬梯等）均采用与水箱板材同等材质不锈钢板材。与水箱接触的不同金属材质间应加设橡胶垫片。所有内部分格的水箱，应按分格数量安装附件（人孔、爬梯、液位计、通气孔、泄水等），即每个分格安装一套附件。

(12)水箱焊接完毕后各坚固件不得有松动，各连接件不得有漏焊现象。水箱焊缝要饱满，水箱外层焊接表面要光滑、美观、无夹渣、无焊瘤、无气孔、无裂痕，焊接口不能有凹裂、分离现象，不得有割手现象。水箱内胆焊缝需进行抛光处理。水箱顶部及人孔都必须满焊。

(13)水箱的溢、泄管用给水用衬塑钢管、专用管件连接。出口处用20目不锈钢丝网包扎牢固。水箱通气口设40mm微孔过滤器。

(14)清洗干净后，水箱注满符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的水，静置1h，水箱出口处的水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。中标单位应配合我司通过二次供水水质监测及相关验收工作。

附表：水箱尺寸允许公差

| 项 目 |  | 设计尺寸（mm） | 允许公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水箱 本体 | 外形尺寸 （长×宽×高） | ≤5000 | 0～10 |
|  |  | >5000 | 0～(L/1000+10) |
|  | 垂直度 | 高度≤5000 | 0～10 |
|  |  | 高度>5000 | 0～(L/1000+10) |
| 部件安装、接管位置 |  |  | ±10 |
| 底架 | 上部长度 （水箱安装部分） | ≤4000 | 0～5 |
|  |  | >4000 | 0～（L/1000+5）且≤5 |
|  | 上部对角线之差 |  | 0～（L/1000+5）且≤5 |
| 螺栓孔中心距离 |  |  | ±10 |

注：L表示长、宽、高设计尺寸值。

- (15)中标人应提供厂家资质、设备制造厂商出具的合格证书、原产地证书、相关技术资料（如使用保养说明书、电气原理接线图、安装手册、操作手册、维修手册以及系统各主要设备的鉴定合格证书等）。

- （16)水箱的试验由厂家负责。

- （17）以图纸和设计说明及相关国家规范为准，后附图纸。

- 水箱消毒器

- （1）内置水箱消毒器

- （2）根据水箱大小进行选型

- （3）中标人应提供厂家资质、设备制造厂商出具的合格证书、原产地证书、相关技术资料（如使用保养说明书、电气原理接线图、安装手册、操作手册、维修手册以及系统各主要设备的鉴定合格证书等）。

- （4）设备的调试、试运行由厂家负责。

- （5）以图纸和设计说明及相关国家规范为准，后附图纸。

- 气压供水设备

- （1）设备的调试、试运行由厂家负责。

- （2）以图纸和设计说明及相关国家规范为准，后附图纸。

- （3）中标人应提供厂家资质、设备制造厂商出具的合格证书、原产地证书、相关技术资料（如使用保养说明书、电气原理接线图、安装手册、操作手册、维修手册以及系统各主要设备的鉴定合格证书等）。

- 手摇泵

- SH-38，选型安装详人防图集07fs02-34页

- （2）设备的调试、试运行由厂家负责。

- （3）以图纸和设计说明及相关国家规范为准，后附图纸。

- （4）中标人应提供厂家资质、设备制造厂商出具的合格证书、原产地证书、相关技术资料（如使用保养说明书、电气原理接线图、安装手册、操作手册、维修手册以及系统各主要设备的鉴定合格证书等）。

第十九条  出卖人承诺，所提供给买受人的产品或服务不侵犯任何第三方知识产权。如果出现侵权事宜，责任由出卖人全部承担，买受人免除责任。双方应对工程过程中的相关文件、资料、以及专有技术、商业秘密等做好保密工作，不得泄露给任何第三方。如果出现侵权事宜，责任由出卖人全部承担，买受人免除责任。

第二十条  本合同自    双方签字、盖章之日     起生效。未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。本合同一式   份，买受人   份，出卖人   份，具有同等法律效力。

出卖人：                                     买受人：

法定代表人                                   法定代表人

或委托代理人：                               或委托代理人：

电话：                                       电话：81756439