## 设备控制柜具体要求
序号 | 设备编号 | 控制要求 | 备注
1 | 污水泵 | 1.就地控制。 2.低水位停泵,高水位启动一台泵,溢流水位两台泵同时启动。 3.两台泵互为备用轮换工作。箱体门上做起停按钮、指示灯和手自动转换开关。 4.防水电缆以所需实际长度订货。 5.污水泵控制箱设与楼宇自控系统通讯的接口,水泵运行状态信号等参数传送至楼宇自控系统(当设有楼宇自控系统时)。 6.当为消防排水泵时,各支路配电回路断路器只设电磁脱扣器作为短路保护;控制回路的热继电器(或组合保护器的过载保护元件) 过载时只报警不跳闸,报警信号通过消防电源监控系统上传消防控制室。 | 二次线路参考 《常用水泵控制电路图》16D303-3 第267页 (与楼宇自控系统接口要求详见设计说明)
2 | PY 排烟风机 | 1.消防电机支路配电回路断路器只设电磁脱扣器作为短路保护;控制回路的热继电器(或组合保护器的过载保护元件) 过载时只报警不跳闸,报警信号通过消防电源监控系统上传消防控制室。 2.配电箱(柜)内设消防控制接口,消防模块提供DC24V有源连续信号,并设直接手动控制线至消防控制室。 3.无论手自动转换开关在何位置,消防风机支路均能通过手动控制线控线控制启停。 4.配电箱(柜)设就地启停控制按钮,指示灯和手自动转换开关。 5.排烟风机吸入口280%%DC阀熔断停排烟风机和相对应的排烟补风机(仅排烟风机、排烟补风机有此控制要求)。 | 二次线路参考 《常用风机控制电路图》16D303-2 第19页
3 | JY 正压送风机
4 | SY 消防专用补风机
5 | PYP 排风兼排烟风机 | 1.消防电机支路配电回路断路器只设电磁脱扣器作为短路保护;控制回路的热继电器(或组合保护器的过载保护元件) 过载时只报警不跳闸,报警信号通过消防电源监控系统上传消防控制室。 2.配电箱(柜)内设消防控制接口,消防模块提供DC24V有源连续信号,并设直接手动控制线至消防控制室。 3.无论手自动转换开关在何位置,消防风机支路均能通过手动控制线控线控制启停。 4.配电箱(柜)设就地启停控制按钮,指示灯和手自动转换开关。 5.排风兼排烟风机吸入口280%%DC阀熔断停排烟风机和相对应的排烟补风机(仅排烟风机、排烟补风机有此控制要求)。 6.配电箱(柜)内设DDC接口(当设有楼宇自控系统时),由DDC系统提供无源触点动合控制(自保持)。 | 二次线路参考 《常用风机控制电路图》16D303-2 第25页 (与楼宇自控系统接口要求详见设计说明)
6 | SYS 送风兼消防用进风机
7 | 消火栓泵 | 1.两台消火栓泵星三角降压启动,一用一备,一台泵故障备用泵自动投入。 2.消火栓泵配电回路断路器只设电磁脱扣器作为短路保护;工作泵控制回路的热继电器(或组合保护器的过载保护元件)过载保护应动作于跳闸, 备用泵的过载保护应动作于信号,并将报警信号通过消防电源监控系统上传消防控制室。 3.消火栓泵启动后,水泵运转信号反馈至消防控制室及消火栓处,消火栓指示灯闪亮。 4.消火栓系统超低压压力开关、高位水箱出水管流量开关均能动作启动消火栓泵,并将水泵运转信号反馈至消防控制中心。 5.消火栓泵控制柜平时应使消火栓泵处于自动启泵状态。消火栓泵支路能通过消防控制中心直接手动控制线控线启停。 6.消火栓泵不设置自动停泵功能,消防水池水位过低仅报警。消火栓泵控制柜还需设置机械应急启泵功能, 并在紧急况下由有权限的管理人员启动消火栓泵。机械应急启动时,应确保消火栓泵在报警后5分钟内正常工作。 7.配电柜防护等级IP55,柜门上设就地启停控制按钮,指示灯和手自动转换开关。 8.配电箱(柜)内设消防控制接口,消防模块提供DC24V有源连续信号,并设直接手动控制线至消防控制中心。 9.两路进线电源设监视装置,并将两路电源状态返回至消防控制中心。 | 二次线路参考 《常用水泵控制电路图》16D303-3 第21页 (本控制要求未尽事宜参考设计说明)
8 | 喷洒泵 | 1.两台喷洒泵星三角降压启动,一用一备,一台泵故障备用泵自动投入。 2.喷洒泵配电回路断路器只设电磁脱扣器作为短路保护;工作泵控制回路的热继电器(或组合保护器的过载保护元件)过载保护应动作于跳闸, 备用泵的过载保护应动作于信号,并将报警信号通过消防电源监控系统上传消防控制室。 3.喷洒系统超低压压力开关动作、高位水箱出水管流量开关、湿式报警阀、预作用报警阀上的压力开关动作, 均能启动喷洒泵,并将水泵运转信号反馈至消防控制中心。 4.喷洒泵控制柜平时应使喷洒泵处于自动启泵状态,喷洒泵支路能通过消防控制中心直接手动控制线控线启停。 5.喷洒泵不设置自动停泵功能,消防水池水位过低仅报警。喷洒泵控制柜还需设置机械应急启泵功能, 并在紧急况下由有权限的管理人员启动喷洒泵。机械应急启动时,应确保消火栓泵在报警后5分钟内正常工作。 6.配电柜防护等级IP55,柜门上设就地启停控制按钮,指示灯和手自动转换开关。 7.配电箱(柜)内设消防控制接口,消防模块提供DC24V有源连续信号,并设直接手动控制线至消防控制中心。 8.两路进线电源设监视装置,并将两路电源状态返回至消防控制中心。 | 二次线路参考 《常用水泵控制电路图》16D303-3 第37页 (本控制要求未尽事宜参考设计说明)
9 | K 空调机组 | 1.机组控制箱为设备配套,要求预留与楼宇自控的通讯接口。 2.由DDC系统(当设有楼宇自控系统时)无源触点动合(自保持)控制电机启停。 3.手自动转换开关位置、机组或电机运行状态信号送至楼宇自控机房(当设有楼宇自控系统时)。 4.配电箱(柜)设就地启停控制按钮,指示灯和手自动转换开关。 | 控制箱设备配套
10 | X(Q) 热回收型新风机组
11 | X 新风机组
12 | HP 热泵空调机组
13 | 水冷机组
14 | P 排风机 J 进风机 | 1.1.机组控制箱为设备配套,要求预留与楼宇自控的通讯接口。 2.由DDC系统(当设有楼宇自控系统时)无源触点动合(自保持)控制电机启停。 3.手自动转换开关位置、机组或电机运行状态信号送至楼宇自控机房(当设有楼宇自控系统时)。 4.配电箱(柜)设就地启停控制按钮,指示灯和手自动转换开关。 | 二次线路参考 《常用风机控制电路图》16D303-2 第87页 风机联动要求见暖通专业设备表
15 | 防火卷帘门 (疏散通道) | 1.此防火卷帘门分两步下落,控制箱内设消防控制接口,消防模块提供DC24V有源连续信号。 2.就地在防火卷帘门两侧设手动控制按钮。 3.要求防火卷帘门具有停电后现场手动机械操作功能,并要求其过负荷时断路器、热继电器只报警不动作,过载信号通过消防电源监控系统上传后台。 4.控制箱为设备配套,要求预留消防接口,防火卷帘门供电支路断路器取消过载保护。 | 控制箱设备配套
16 | 防火卷帘门 (防火分区) | 1.此防火卷帘门一步下落,控制箱内设消防控制接口,消防模块提供DC24V有源连续信号。 2.就地在防火卷帘门两侧设手动控制按钮。 3.要求防火卷帘门具有停电后现场手动机械操作功能,并要求其过负荷时断路器、热继电器只报警不动作,过载信号通过消防电源监控系统上传后台。 4.控制箱为设备配套,要求预留消防接口,防火卷帘门供电支路断路器取消过载保护。 | 控制箱设备配套
17 | 照明配电箱集中 控制的照明回路 | 1.配电箱设智能灯光模块控制接口,照明回路受智能灯光控制系统的控制。
18 | 消火栓稳压泵 | 1.稳压泵为二台,一用一备。 2.稳压泵的启停由压力控制器控制,使系统压力维持在工作压力,当压力下降时,稳压泵启动;压力正常时,稳压泵停泵。 3.稳压泵控制箱为厂家配套。 | 控制箱设备配套
19 | 喷洒稳压泵
20 | 生活水泵 | 1.生活水泵采用恒压变频供水。 2.水泵两备一用。夜间用水时由气压罐供水,低峰用水时启动一台泵,高峰用水时启动两台泵,根据用水量的变化进入变频或 工频工作。生活水池水位至最低时供水装置停止,水位升高恢复正常工作。 3.泵组的运行由系统管道上的远传压力表和流量计控制,泵组的全套设备及控制部分均由厂商配套提供。厂商还应负责设备调 试,试运行及合同年限内的维修事宜。 4.生活水泵控制柜设与楼宇自控系统通讯的接口,水泵运行状态信号等参数传送至楼宇自控系统(当设有楼宇自控系统时)。 | 控制箱设备配套
21 | 生活水泵 | 1.生活水泵采用恒压变频供水。 2.变频生活水泵两备一用。夜间用水时由气压罐供水,低峰用水时启动一台泵,高峰用水时启动两台泵, 根据用水量的变化进入变频或工频工作。生活水池水位至最低时供水装置停止,水位升高恢复正常工作。 3.变频泵组的运行由系统管道上的远传压力表和流量计控制,泵组的全套设备及控制部分 均由厂商配套提供。厂商还应负责设备调试,试运行及合同年限内的维修事宜。 4.生活水泵控制柜设与楼宇自控系统通讯的接口,水泵运行状态信号等参数传送至楼宇自控系统(当设有楼宇自控系统时)。 | 控制箱设备配套 (与楼宇自控系统接口要求详见设计说明)
22 | 排风兼清空排风机 | 1.箱内设DDC接口(当设有楼宇自控系统时)。 2.由DDC系统(当设有楼宇自控系统时)无源触点动合(自保持)控制电机启停。 3.手自动转换开关位置、机组或电机运行状态信号送至楼宇自控机房(当设有楼宇自控系统时)。 4.配电箱(柜)设就地启停控制按钮及异地控制按钮,指示灯和手自动转换开关。 5.配电箱(柜)内设消防控制接口,气体灭火前通过消防控制模块停止风机运行。专用清空排(补)风机配电箱(柜)内不设消 防控制接口。 6.配电箱(柜)内预留风机启停信号接口,信号引自气体灭火系统控制器。 | 二次线路参考 《常用风机控制电路图》16D303-2 第93页
23 | 送风兼清空补风机
24 | 排风兼事故排风机 | 1.配电箱(柜)内设消防控制接口,消防模块提供DC24V有源连续信号。专用清空排(补)风机配电箱(柜)内不设消防控制 接口。 2.配电箱(柜)设就地启停控制按钮,指示灯和手自动转换开关,配置~220 V/24V变压器。 3.配电箱(柜)内设DDC接口(当设有楼宇自控系统时),由DDC系统提供无源触点动合控制(自保持)。 4.配电箱(柜)内预留与可燃气体报警控制系统的接口,联动风机启停。 | 二次线路参考 《常用风机控制电路图》16D303-2 第93页 (与楼宇自控系统接口要求详见设计说明)
25 | 送风兼事故补风机
26 | 配电箱主要元器件品牌 |  | 正泰、德力西