**平谷区档案馆项目给排水设备答疑**

至：北京城建远东建设投资集团有限公司

档案馆给排水清单中有以下几点问题请给以答疑：

1. 在水施－22人防主要设备器材表第2项及第7项中：有一套气压自动给水设备及3台手摇泵，但在设备清单中没有，请确认是否报价？

**回复**：需要报价，已经修订清单，详见给排水设备清单修订一。

1. 在水施－22人防主要设备器材表第3项中有6台排水潜水泵：参数是:Q=40m3 H=15m N=4KW，水施－3中排水第2项中有14台排水潜水泵，参数为Q=40m3 H=15m N=4KW，总共20台，但在档案馆给排水清单中第4项中只有16台，是按图纸报，还是按档案馆给排水清单中数量报。

**回复**：按给排水清单中数量报，平面图中一共就是10处图例，其中一处图例为一体化隔油设备，一处为一体化污水提升装置。

1. 能否中给提供无负压设备的图纸。

**回复**：补充图纸，详见补充图纸一。

淄博华鲁供水设备有限公司

2022年8月29日