## 竞价清单摘要
竞价标的物清单摘要
竞价发起方单位：北京城建集团有限责任公司
竞价发起方项目：北京口腔医院迁建工程
项目位置：北京市丰台区花乡樊家村地区（东至芳菲路，南至樊家村路，北为首经贸南路）
合同工期：预计到2023年3月份
材料名称：风机、风阀、排气扇、热空气幕
材料预计进场时间：预计2022年9月下旬开始进场
付款方式：无预付款，参与竞价方供货到现场，经监理验收及试验完成，鉴证合格的，本月供货完成后下月支付至本月货款的70%，所有供货完成并办理结算手续后支付到结算价的80%，整体工程竣工验收后支付至货款的97%，剩余3%质保金，质保2年，质保期满后无息支付（最终结算后的付款在竞价发起方收到建设单位相应款项后支付给参与竞价方，参与竞价方需承诺：在建设单位未按照合同约定向竞价发起方支付工程款时，参与竞价方不得以此为理由索要货款或延迟供货。），鉴证不合格的，参与竞价方保证无条件退货。支付货款前供货人需提供增值税专用发票。
其他要求： 1.以下数量为暂定量，竞价发起方有权根据所承接任务量进行调整，参与竞价方不得因实际数量的变化而改变报价。 2.随车货到必须附带齐全合格真实有效资料，否则不予收货。 3.根据现场使用情况，需分批次进场，分批次的运费和卸车费均包含在单价内。 4.本表中的报价包含材料费、制作费、运输费、装卸车费、管理费、利润、税金、各种涨价风险等送货到现场的费用。 5.本工程结束之前，所供货物的单价为固定单价，不因其他任何原因进行调整。
品牌要求： 风机、风阀：浙江聚英、浙江双阳、山东宏烨、尚跃、中大或同档次其他品牌，报价时在备注内予以标明所报品牌。 排气扇：正野、绿岛风、松下，报价时在备注内予以标明所报品牌。 热空气幕：三立、绿岛风、西奥多，报价时在备注内予以标明所报品牌。
技术要求：详见附件
具体报价清单详见其他表格。

## 风阀技术要求
一、技术文件要求 风阀的选材、加工、制作、试验、包装、运输等要求，必须满足以下标准和规范： GB 50243-2016 《通风与空调工程施工质量验收规范附条文》 GB 50738-2011 《通风与空调工程施工规范》 GB 15930-2007 《建筑通风和排烟系统用防火阀门》 GB51251-2017 《建筑防烟排烟系统技术标准（正式版）》 GB/T1804 《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》 04X501 《火灾报警及消防控制》 07K103-1 《建筑防排烟及暖通空调防火设计》 07K103-2 《防排烟系统设备及附件选用及安装_暖通图集》 07K120 《风阀选用与安装》 15K606 《建筑防烟排烟系统技术规范》图示
二、其他要求 1. 阀门部件应具有产品合格质量证明文件和相应的技术资料。 2. 风管部件的线性尺寸公差应符合现行国家标准《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》GB/T1804中所规定的c级公差等级。 3. 防火阀、排烟阀或排烟口的制作应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930的有关规定，并应具有相应的产品合格证明文件。 4. 风阀应设有开度指示装置，并应能准确反映阀片开度。 5. 手动风量调节阀的手轮或手柄应以顺时针方向转动为关闭。 6. 电动调节阀的驱动执行装置，动作应可靠，且在最大工作压力下工作应正常。 7. 尺寸：所提供阀体截面尺寸均为内口尺寸，法兰规格应与相连风管法兰相匹配。 8. 耐火性及耐腐蚀性：达到国标要求。 9. 风管部件活动机构的动作应灵活，制动和定位装置动作应可靠， 10. 单叶风阀的结构应牢固，启闭应灵活，关闭应严密，与阀体的间隙应小于2mm。多叶风阀开启时，不应有明显的松动现象；关闭时，叶片的搭接应贴合一致。截面积大于1.2m2的多叶风阀应实施分组调节。 11. 止回阀阀片的转轴、铰链应采用耐锈蚀材料。阀片在最大负荷压力下不应弯曲变形，启闭应灵活，关闭应严密。水平安装的止回阀应有平衡调节机构。 12. 工作压力大于1000Pa的调节风阀，生产厂应提供在1.5倍工作压力下能自由开关的强度测试合格的证书或试验报告。 13. 插板风阀的阀体应严密，内壁应做防腐处理。插板应平整，启闭应灵活，并应有定位固定装置。斜插板风阀阀体的上、下接管应成直线。 14. 防火阀、排烟口等均应选用具有消防局准销证的专业厂生产的产品，防火阀应能顺气流方向自行严密关闭，并应设有单独支吊架等防止风管变形而影响关闭的措施。 15. 防火阀需配有单独吊架安装的吊耳，安装时应先对其外观质量缝隙及动作的灵活性与可靠性进行检验 16. 排烟防火阀在280℃时自行关闭，并能连锁关闭排烟风机（和补风机）。 17. 所有排烟风机前均设280℃熔断关闭的防火阀、当烟气温度达到280℃时，防火阀能自动关闭，同时联动排烟风机停止。 18. 排烟口（阀）应按所负担防烟分区（或分层）进行开启控制，排烟口（阀）可由消防中心远程和就地手动开启。

## 风机技术要求
风机技术要求 1、风机特性曲线及噪声应经国家权威检测机构认证。消防排烟风机应提供国家消防检测机构的检验报告。 2、每台风机出厂前均应整机动平衡测试,达到ISO19402.5级以上。轴承采用免维护自润滑轴承。 3、风机的设计工况效率应≥75%。 4、除专门的消防排烟及加压风机,其他风机均由厂商配套提供风机减振装置。

## 通风设备报价汇总表
通风风机风阀报价汇总表
单位：元
序号 | 工程部位 | 含税合价 | 备注
1 | 住院楼 | 0
2 | 门诊楼 | 0
3 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼 | 0
4 | 合价 | 0

## 排风送风新风、送风导流器
通风风机、送风导流器报价表
序号 | 设备编号 | 设备型式 | 风量 ( m3/h ) | 风压 (Pa) | 供电要求 电量 电压 |  | 风机效率 ≥ | 噪声 < dB(A) | 重量 < kg | 数量 (台) | Ws 值 | 税率 | 含税单价 | 合价 | 安装位置 | 服务对象 | 备注
[5 empty] | ( kW ) | ( V )
1 | PF-F1-1 | 低噪声风机箱 | 2000 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 医技楼 1F | 高压分界室排风 |  | 门诊楼
2 | PF-F1-2 | 低噪声风机箱 | 3000 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 医技楼 1F | 电话机房、信息机房排风 |  | 门诊楼
3 | PF-F1-3 | 低噪声风机箱 | 500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 住院干保楼 1F 库房 | 气灭灭火排风 |  | 住院楼
4 | PF-F1-4 | 低噪声风机箱 | 600 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 门诊楼楼 1F | 急诊负压治疗室排风 |  | 门诊楼
5 | PF-F1-6 | 低噪声风机箱 | 500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | - |  | 0 | 0 | 医技楼 1F 气瓶间 | 1F 气瓶间排风 | 防爆型 | 门诊楼
6 | PF-F5-1 | 低噪声风机箱 | 2100 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 住院干保楼 5F 污物间 | 5F 厕所排风 | 防腐型 | 住院楼
7 | PF-F6-1 | 低噪声风机箱 | 1650 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 住院干保楼 6F 更衣室 | 6F 厕所排风 | 防腐型 | 住院楼
8 | PF-F7-1 | 低噪声风机箱 | 1900 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 住院干保楼 7F 污物间 | 7F 厕所排风 | 防腐型 | 住院楼
9 | PF-WD-2 | 低噪声风机箱 | 2290 | 800 | 1.1 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | - |  | 0 | 0 | 住院干保楼屋顶 | 配液预留 | 带过滤装置 | 住院楼
10 | PF-WD-3 | 低噪声风机箱 | 750 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 住院干保楼屋顶 | 1F 药房排风 |  | 住院楼
11 | PF-WD-4 | 低噪声风机箱 | 6220 | 300 | 1.5 | 380 | 62% | 79 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 住院干保楼屋顶 | 4~9F 治疗区域排风 |  | 住院楼
12 | PF-WD-5 | 低噪声风机箱 | 1500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | - |  | 0 | 0 | 住院干保楼屋顶 | 气瓶间事故排风 | 防爆型 | 住院楼
13 | PF-WD-13 | 低噪声风机箱 | 500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | - |  | 0 | 0 | 住院干保楼屋顶 | 柴发储油间排风 | 防爆型 | 住院楼
14 | PF-WD-14 | 低噪声风机箱 | 8600 | 300 | 2.2 | 380 | 62% | 83 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 门诊楼楼屋顶 | 门诊楼东侧西北区域厕所排风 | 防腐型 | 门诊楼
15 | PF-WD-15 | 低噪声风机箱 | 15000 | 300 | 3 | 380 | 62% | 86 | 200 | 2 | 0.18 |  | 0 | 0 | 门诊楼楼屋顶 | 中庭排风 | 变频 | 门诊楼
16 | PF-WD-17 | 低噪声风机箱 | 7750 | 300 | 1.5 | 380 | 62% | 79 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 门诊楼楼屋顶 | 门诊楼东侧东南区域 3F 、 4F 排风 |  | 门诊楼
17 | PF-WD-18 | 低噪声风机箱 | 7900 | 300 | 1.5 | 380 | 62% | 79 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 门诊楼楼屋顶 | 门诊楼东侧东南区域 1F 、 2F 排风 |  | 门诊楼
18 | PF-WD-30 | 低噪声风机箱 | 1500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | - |  | 0 | 0 | 医技楼屋顶 | 事故排风 | 防爆型 | 门诊楼
19 | PF-WD-31 | 低噪声风机箱 | 2000 | 800 | 1.1 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | - |  | 0 | 0 | 医技楼屋顶 | 2FPCR 排风 | 带过滤装置 | 门诊楼
20 | PF-WD-32 | 低噪声风机箱 | 5200 | 800 | 3 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | - |  | 0 | 0 | 医技楼屋顶 | 2F 检验科排风 | 带过滤装置 | 门诊楼
21 | PF-WD-33 | 低噪声风机箱 | 4000 | 800 | 2.2 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | - |  | 0 | 0 | 医技楼屋顶 | 2FPCR 排风 | 带过滤装置、变频 | 门诊楼
22 | PF-WD-34 | 低噪声风机箱 | 6000 | 300 | 1.1 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 医技楼屋顶 | 3F 排风 |  | 门诊楼
23 | PF-WD-35 | 低噪声风机箱 | 6000 | 300 | 1.1 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 医技楼屋顶 | 3F 排风 |  | 门诊楼
24 | PF-WD-40 | 低噪声风机箱 | 4000 | 800 | 2.2 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | - |  | 0 | 0 | 门诊楼楼屋顶 | 通风柜预留 | 带过滤装置、变频 | 门诊楼
25 | PF-WD-41 | 低噪声风机箱 | 6740 | 300 | 1.5 | 380 | 62% | 79 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 门诊楼楼屋顶 | 医技楼 1F 普通排风 |  | 门诊楼
26 | PF-WD-42 | 低噪声风机箱 | 4000 | 300 | 1.1 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 医技楼屋顶 | 2F 制作中心排风 |  | 门诊楼
27 | PF-WD-43 | 低噪声风机箱 | 8000 | 300 | 1.5 | 380 | 62% | 79 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 门诊楼楼屋顶 | 门诊楼中心区域排风 |  | 门诊楼
28 | PF-WD-45 | 低噪声风机箱 | 9070 | 300 | 2.2 | 380 | 62% | 83 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 门诊楼楼屋顶 | 门诊楼东侧西北区域 1F 、 2F 排风 |  | 门诊楼
29 | PF-WD-46 | 低噪声风机箱 | 4700 | 300 | 1.1 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 门诊楼楼屋顶 | 门诊楼东侧西北区域 4F 排风 |  | 门诊楼
30 | PF-WD-47 | 低噪声风机箱 | 3350 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 门诊楼楼屋顶 | 门诊楼东侧西北区域 3F 排风 |  | 门诊楼
31 | PF-WD-48 | 低噪声风机箱 | 2200 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 门诊楼楼屋顶 | 门诊楼药房排风 |  | 门诊楼
32 | PF-WD-49 | 低噪声风机箱 | 3450 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 门诊楼楼屋顶 | 门诊楼东侧西南区域厕所排风 | 防腐型 | 门诊楼
33 | PF-WD-50 | 低噪声风机箱 | 6120 | 300 | 1.5 | 380 | 62% | 79 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 门诊楼楼屋顶 | 门诊楼东侧西南区域普通排风 |  | 门诊楼
34 | PF-WD-53 | 低噪声风机箱 | 4900 | 300 | 1.1 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 门诊楼楼屋顶 | 门诊楼东侧东北区域 3F 排风 |  | 门诊楼
35 | PF-WD-54 | 低噪声风机箱 | 10110 | 300 | 2.2 | 380 | 62% | 83 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 门诊楼楼屋顶 | 门诊楼东侧东北区域 1F 、 2F 排风 |  | 门诊楼
36 | PF-WD-55 | 低噪声风机箱 | 4650 | 300 | 1.1 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 门诊楼楼屋顶 | 门诊楼东侧东北区域 4F 排风 |  | 门诊楼
37 | PF-WD-56 | 低噪声风机箱 | 11200 | 800 | 4 | 380 | 62% | 86 | 200 | 1 | - |  | 0 | 0 | 住院干保楼屋顶 | 病理科排风 | 变频、带过滤装置 | 住院楼
38 | PF-WD-57 | 低噪声风机箱 | 1600 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 5 | 0.18 |  | 0 | 0 | 门诊楼楼屋顶 | 门诊楼污物排风 |  | 门诊楼
39 | PF-WD-58 | 低噪声风机箱 | 500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | - |  | 0 | 0 | 门诊楼楼屋顶 | 燃气计量间事故排风 | 防爆型 | 门诊楼
40 | SF-F1-1 | 低噪声风机箱 | 3000 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 高压分界室 | 高压分界室送风 |  | 门诊楼
41 | PF-B3-1 | 低噪声风机箱 | 2000 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | B3-5 区排烟机房 | B3-5 卫生间、泵坑 |  | 门诊楼
42 | PF-B2-7 | 低噪声风机箱 | 2000 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | B2-3 区车库 | 隔油设备间、泵房等 |  | 门诊楼
43 | PF-B2-8 | 低噪声风机箱 | 2400 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | B2-4 区车库 | 卫生间、泵房等 |  | 门诊楼
44 | PF-B2-9 | 低噪声风机箱 | 1500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | B2-6 区排烟机房 | 泵房等 |  | 门诊楼
45 | PF-B2-10 | 低噪声风机箱 | 10800 | 300 | 2.2 | 380 | 62% | 83 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | B2-1 区排烟机房 | B2-1 区垃圾处理 |  | 住院楼
46 | PF-B1-5 | 低噪声风机箱 | 25000 | 300 | 4 | 380 | 62% | 86 | 400 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 热力站吊顶 | 热力站 |  | 住院楼
47 | PF-B1-6 | 低噪声风机箱 | 600 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | B1-2 区箱式物流机房吊顶 | B1-2 区箱式物流机房 |  | 住院楼
48 | PF-B1-7 | 低噪声风机箱 | 2500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | B1-2 区生活给水泵房吊顶 | B1-2 区生活给水泵房 |  | 住院楼
49 | PF-B1-8 | 双速风机 | 17000/35000 | 300/500 | 3/7.5 | 380 | 62% | 86 | 400 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 冷冻机房吊顶 | 冷冻机房 | 平时兼事故排风 | 门诊楼
50 | PF-B1-9 | 低噪声风机箱 | 2500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | B1-3 区中水机房吊顶 | B1-3 区中水机房 |  | 住院楼
51 | PF-B1-10 | 低噪声风机箱 | 8000 | 300 | 1.5 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | B1-3 区阴凉库吊顶 | B1-3 区药房等 |  | 住院楼
52 | PF-B1-11 | 低噪声风机箱 | 22500 | 300 | 4 | 380 | 62% | 86 | 400 | 2 | 0.18 |  | 0 | 0 | 1# 变配电吊顶 | 1# 变配电 |  | 门诊楼
53 | PF-B1-12 | 低噪声风机箱 | 5800 | 300 | 1.1 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | B1-4 区负压站房吊顶 | B1-4 区负压站房 |  | 门诊楼
54 | PF-B1-13 | 低噪声风机箱 | 6800 | 300 | 1.5 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | B1-4 区正压站房吊顶 | B1-4 区正压站房 |  | 门诊楼
55 | PF-B1-14 | 低噪声风机箱 | 1400 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 更淋吊顶 | 厨房卫生间 |  | 门诊楼
56 | PF-B1-15 | 低噪声风机箱 | 1200 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 卸货区 | 果蔬加工等 |  | 门诊楼
57 | PF-B1-16 | 低噪声风机箱 | 1000 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 走道吊顶 | 营养厨房 |  | 门诊楼
58 | PF-B1-17 | 低噪声风机箱 | 7000 | 300 | 1.5 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 餐厅吊顶 | 餐厅 |  | 门诊楼
59 | PF-B1-18 | 低噪声风机箱 | 4000 | 300 | 1.1 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | B1-9 区排烟机房 | B1-9.10 区 |  | 门诊楼
60 | PF-B1-19 | 低噪声风机箱 | 6000 | 300 | 1.1 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | B1-7 区新风机房 | 医护更淋卫等 |  | 门诊楼
61 | PF-B1-20 | 低噪声风机箱 | 2000 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | B1-13 区走廊吊顶 | B1-13 区更衣 |  | 门诊楼
62 | PF-B1-21 | 低噪声风机箱 | 16500 | 300 | 3 | 380 | 62% | 86 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 锅炉房下沉庭院 | 锅炉房平时兼事故通风 | 防爆风机 | 住院楼
63 | PF-B1-22 | 低噪声风机箱 | 900 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 锅炉房下沉庭院 | 燃气表间 | 防爆风机 | 住院楼
64 | PF-B1-23 | 低噪声风机箱 | 1500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 锅炉房水泵间 | 锅炉房水泵间 |  | 住院楼
65 | PF-B1-24 | 低噪声风机箱 | 1200 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 药库走廊吊顶 | 药库卫生间 |  | 住院楼
66 | PF-B1-25 | 低噪声风机箱 | 2200 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 档口吊顶 | 美食烘焙坊 |  | 门诊楼
67 | PF-B1-26 | 低噪声风机箱 | 1300 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 手机信号放大机房 | 手机信号放大机房吊顶 |  | 门诊楼
68 | PF-B1-27 | 低噪声风机箱 | 600 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 气体灭火气瓶间 | 气体灭火气瓶间吊顶 |  | 门诊楼
69 | SF/B1-4 | 低噪声风机箱 | 22500 | 300 | 4 | 380 | 62% | 86 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 热力站吊顶 | 热力站 |  | 住院楼
70 | SF/B1-5 | 低噪声风机箱 | 2000 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | B1-2 区生活给水泵房吊顶 | B1-2 区生活给水泵房 |  | 住院楼
71 | SF/B1-6 | 低噪声风机箱 | 2400 | 250 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.16 |  | 0 | 0 | B1-3 区中水机房吊顶 | B1-3 区中水机房 |  | 住院楼
72 | SF/B1-7 | 低噪声风机箱 | 14000 | 300 | 3 | 380 | 62% | 86 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 冷冻机房吊顶 | 冷冻机房 |  | 门诊楼
73 | SF/B1-8 | 低噪声风机箱 | 45000 | 300 | 15 | 380 | 62% | 86 | 400 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 1# 变配电值班室 | 1# 变配电 |  | 门诊楼
74 | SF/B1-9 | 低噪声风机箱 | 4600 | 300 | 1.1 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | B1-4 区负压站房吊顶 | B1-4 区负压站房 |  | 门诊楼
75 | SF/B1-10 | 低噪声风机箱 | 8500 | 300 | 2.2 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | B1-4 区正压站房吊顶 | B1-4 区正压站房 |  | 门诊楼
76 | SF/B1-12 | 低噪声风机箱 | 13000 | 300 | 2.2 | 380 | 62% | 86 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 锅炉房下沉庭院 | 锅炉房 | 防爆风机 | 住院楼
77 | SF/B1-13 | 低噪声风机箱 | 1500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | 锅炉房下沉庭院 | 锅炉房水泵间 |  | 住院楼
78 | SF/B2-3 | 低噪声风机箱 | 9500 | 300 | 2.2 | 380 | 62% | 86 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 | B2-3区车库吊顶 | B2-1区垃圾处理 |  | 住院楼
79 | DLQ | 送风导流器 | 812 | 喷射口风速 :14-20.9m/s | 0.18 | 220 |  |  |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 地下车库 | 地下车库通 风 |  | 门诊楼
80 | PF/B1-1 | 低噪声风机箱 | 9500 | 300 | 2.2 | 380 | 62% | 83 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
81 | PF/B1-3 | 低噪声风机箱 | 2500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
82 | PF/B1-4 | 低噪声风机箱 | 3100 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
83 | PF/B2-1 | 低噪声风机箱 | 2800 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
84 | PF/B2-2 | 低噪声风机箱 | 4000 | 300 | 1.1 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
85 | PF/B2-3 | 低噪声风机箱 | 3000 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
86 | PF/B2-4 | 低噪声风机箱 | 4000 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
87 | PF/B2-5 | 低噪声风机箱 | 6000 | 300 | 1.1 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
88 | PF/B2-6 | 低噪声风机箱 | 5500 | 300 | 1.1 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | - |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
89 | PF/F1-5 | 低噪声风机箱 | 500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 防爆型 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
90 | PF/F1-7 | 低噪声风机箱 | 2500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
91 | PF-WD-6 | 低噪声风机箱 | 7500 | 800 | 4 | 380 | 62% | 79 | 200 | 1 | - |  | 0 | 0 |  |  | 排油烟、落地安装 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
92 | PF-WD-7 | 低噪声风机箱 | 10750 | 800 | 4 | 380 | 62% | 83 | 200 | 1 | - |  | 0 | 0 |  |  | 排油烟、落地安装 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
93 | PF-WD-8 | 低噪声风机箱 | 10750 | 800 | 4 | 380 | 62% | 83 | 200 | 1 | - |  | 0 | 0 |  |  | 排油烟、落地安装 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
94 | PF-WD-9 | 低噪声风机箱 | 12000 | 800 | 4 | 380 | 62% | 83 | 200 | 1 | - |  | 0 | 0 |  |  | 排油烟、落地安装 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
95 | PF-WD-11 | 低噪声风机箱 | 2000 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  | 防腐型落地安装 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
96 | PF-WD-12 | 低噪声风机箱 | 500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | - |  | 0 | 0 |  |  | 防爆型落地安装 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
97 | PF-WD-16 | 低噪声风机箱 | 1500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | - |  | 0 | 0 |  |  | 防爆型落地安装 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
98 | PF-WD-19 | 低噪声风机箱 | 11050 | 300 | 2.2 | 380 | 62% | 86 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  | 落地安装 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
99 | PF-WD-20 | 低噪声风机箱 | 13100 | 300 | 2.2 | 380 | 62% | 86 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  | 落地安装 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
100 | PF-WD-21 | 低噪声风机箱 | 11840 | 300 | 2.2 | 380 | 62% | 86 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  | 防腐型落地安装 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
101 | PF-WD-22 | 低噪声风机箱 | 500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 防爆型落地安装 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
102 | PF-WD-23 | 低噪声风机箱 | 7800 | 300 | 1.5 | 380 | 62% | 79 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  | 防腐型落地安装 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
103 | PF-WD-24 | 低噪声风机箱 | 9300 | 300 | 2.2 | 380 | 62% | 83 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  | 防腐型落地安装 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
104 | PF-WD-25 | 低噪声风机箱 | 1200 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  | 防腐型落地安装 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
105 | PF-WD-26 | 低噪声风机箱 | 5150 | 300 | 1.1 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  | 落地安装 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
106 | PF-WD-27 | 低噪声风机箱 | 2000 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 2 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  | 落地安装 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
107 | PF-WD-28 | 低噪声风机箱 | 4700 | 300 | 1.1 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  | 落地安装 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
108 | PF-WD-29 | 低噪声风机箱 | 1200 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  | 防腐型落地安装 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
109 | PF-WD-59 | 低噪声风机箱 | 7000 | 300 | 1.5 | 380 | 62% | 79 | 200 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 防爆型落地安装 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
110 | SF/B1-1 | 低噪声风机箱 | 1000 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
111 | SF/B1-2 | 低噪声风机箱 | 2600 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
112 | SF/B1-3 | 低噪声风机箱 | 7000 | 300 | 1.5 | 380 | 62% | 86 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
113 | SF/B1-14 | 低噪声风机箱 | 2500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
114 | SF/B2-1 | 低噪声风机箱 | 3200 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 86 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
115 | SF/B2-2 | 低噪声风机箱 | 3500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 77 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
116 | SF/F2-2 | 低噪声风机箱 | 500 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
117 | SF/F7-1 | 低噪声风机箱 | 1000 | 300 | 0.75 | 380 | 62% | 73 | 200 | 1 | 0.18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
118 | 合计 | [12 empty] | 0

## 排烟设备表
消防排烟及消防补风风机报价表(均为消防电源)
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 设备型式 | 风量 ( m3/h ) | 风压 (Pa) | 供电要求 电量 电压 |  | 噪声 < dB(A) | 重量 < kg | 介质温度 (℃) | 数量 (台) | 税率 | 含税单价 | 合价 | 安装位置 | 服务对象 | 备注
[6 empty] | ( kW ) | ( V )
1 | PY-WD-1 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | 住院干保楼屋顶 | 住院干保楼排烟 |  | 住院楼
2 | PY-WD-5 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | 医技楼屋顶 | 医技楼排烟 |  | 门诊楼
3 | PY-WD-6 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶 | 门诊楼西侧西北部排烟 |  | 门诊楼
4 | PY-WD-7 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶 | 门诊楼西侧东北部排烟 |  | 门诊楼
5 | PY-WD-8 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶 | 门诊楼西侧西南部排烟 |  | 门诊楼
6 | PY-WD-9 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶 | 门诊楼西侧东南排烟 |  | 门诊楼
7 | PY-WD-10 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶 | 门诊楼东侧西北部排烟 |  | 门诊楼
8 | PY-WD-11 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶 | 门诊楼东侧东北部排烟 |  | 门诊楼
9 | PY-WD-12 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶 | 门诊楼东侧西南部排烟 |  | 门诊楼
10 | PY-WD-13 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶 | 门诊楼东侧东南排烟 |  | 门诊楼
11 | PY-WD-14 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶 | 门诊楼中部排烟 |  | 门诊楼
12 | P.PY/B3-4 | 排烟兼排风风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B3-4 区排烟机房 | B3-4 区车库 | 与 S.BF/B3-4 连锁 | 住院楼
13 | P.PY/B3-5-1 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 24000/33150 | 300/600 | 4/11 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B3-5 区排烟机房 | B3-5-1 防烟分区车库 | 与 S.BF/B3-5-1 连锁 | 门诊楼
14 | P.PY/B3-5-2 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 28000/33150 | 300/600 | 4/11 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B3-5 区排烟机房 | B3-5-2 防烟分区车库 | 与 S.BF/B3-5-2 连锁 | 门诊楼
15 | P.PY/B3-6-1 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 23000/33150 | 300/600 | 4/11 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B3-6 区排烟机房 | B3-6-1 防烟分区车库 | 与 S.BF/B3-6-1 连锁 | 门诊楼
16 | P.PY/B3-6-2 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 23000/33150 | 300/600 | 4/11 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B3-6 区排烟机房 | B3-6-2 防烟分区车库 | 与 S.BF/B3-6-2 连锁 | 门诊楼
17 | P.PY/B3-7-1 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 27000/33000 | 300/600 | 4/11 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B3-7 区排烟机房 | B3-7-1 防烟分区车库 | 与 S.BF/B3-7-1 连锁 | 门诊楼
18 | P.PY/B3-7-2 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 27000/33000 | 300/600 | 4/11 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B3-7 区排烟机房 | B3-7-2 防烟分区车库 | 与 S.BF/B3-7-2 连锁 | 门诊楼
19 | P.PY/B3-8-1 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 20200/33150 | 300/600 | 3/11 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B3-9 区排烟机房 | B3-8-1 防烟分区车库 | 与 S.BF/B3-8-1 连锁 | 门诊楼
20 | P.PY/B3-8-2 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 18500/33150 | 300/600 | 3/11 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B3-9 区排烟机房 | B3-8-2 防烟分区车库 | 与 S.BF/B3-8-2 连锁 | 门诊楼
21 | P.PY/B2-2-1 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 20000/34350 | 300/600 | 3/11 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B2-2 区排烟机房 | B2-2-1 防烟分区车库 | 与 S.BF/B2-2-1 连锁 | 门诊楼
22 | P.PY/B2-2-2 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 25000/34350 | 300/600 | 4/11 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B2-2 区排烟机房 | B2-2-2 防烟分区车库 | 与 S.BF/B2-2-2 连锁 | 门诊楼
23 | P.PY/B2-3-1 | 排烟兼排风风机 | 消防高温排烟风机 | 34350 | 600 | 11 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B2-3 区排烟机房 | B2-3-1 防烟分区车库 | 与 S.BF/B2-3-1 连锁 | 门诊楼
24 | P.PY/B2-3-2 | 排烟兼排风风机 | 消防高温排烟风机 | 34350 | 600 | 11 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B2-3 区排烟机房 | B2-3-2 防烟分区车库 | 与 S.BF/B2-3-2 连锁 | 门诊楼
25 | P.PY/B2-4-1 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 22600/34350 | 300/600 | 4/11 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B2-4 区排烟机房 | B2-4-1 防烟分区车库 | 与 S.BF/B2-4-1 连锁 | 门诊楼
26 | P.PY/B2-4-2 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 22600/34350 | 300/600 | 4/11 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B2-4 区排烟机房 | B2-4-2 防烟分区车库 | 与 S.BF/B2-4-2 连锁 | 门诊楼
27 | P.PY/B2-5-1 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 18800/34350 | 300/600 | 3/11 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B2-5 区排烟机房 | B2-5-1 防烟分区车库 | 与 S.BF/B2-5-1 连锁 | 门诊楼
28 | P.PY/B2-5-2 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 18800/34350 | 300/600 | 3/11 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B2-5 区排烟机房 | B2-5-2 防烟分区车库 | 与 S.BF/B2-5-2 连锁 | 门诊楼
29 | P.PY/B2-6 | 排烟兼排风风机 | 消防高温排烟风机 | 38000 | 600 | 15 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B2-6 区排烟机房 | B2-6 区车库 | 与 S.BF/B2-6 连锁 | 门诊楼
30 | P.PY/B1-11-1 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 20000/34350 | 300/600 | 3/11 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B1-11 区排烟机房 | B1-11-1 防烟分区车库 | 与 S.BF/B1-11-1 连锁 | 门诊楼
31 | P.PY/B1-11-2 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 17100/34350 | 300/600 | 3/11 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B1-11 区排烟机房 | B1-11-2 防烟分区车库 | 与 S.BF/B1-11-2 连锁 | 门诊楼
32 | P.PY/B1-11-3 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 24240/34350 | 300/600 | 4/11 | 380 | 86 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B1-11 区排烟机房 | B1-11-3 防烟分区车库 | 与 S.BF/B1-11-3 连锁 | 门诊楼
33 | S.BF/B3-4 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 30000 | 300 | 5.5 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B3-4 区送风机房 | B3-4 区车库 | 与 P.PY/B3-4 连锁 | 门诊楼
34 | S.BF/B3-5-1 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 20000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B3-5 区送风机房 | B3-5 区车库 | 与 P.PY/B3-5-1 连锁 | 门诊楼
35 | S.BF/B3-5-2 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 24000 | 300 | 4 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B3-5 区送风机房 | B3-5 区车库 | 与 P.PY/B3-5-2 连锁 | 门诊楼
36 | S.BF/B3-6-1 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 19500 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B3-6 区送风机房 | B3-6-2 防烟分区车库 | 与 P.PY/B3-6-1 连锁 | 门诊楼
37 | S.BF/B3-6-2 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 19500 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B3-6 区送风机房 | B3-6-2 防烟分区车库 | 与 P.PY/B3-6-2 连锁 | 门诊楼
38 | S.BF/B3-7-1 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 27000 | 300 | 4 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B3-7 区送风机房 | B3-7 区车库 | 与 P.PY/B3-7-1 连锁 | 门诊楼
39 | S.BF/B3-7-2 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 27000 | 300 | 4 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B3-7 区送风机房 | B3-7 区车库 | 与 P.PY/B3-7-2 连锁 | 门诊楼
40 | S.BF/B3-8-1 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 17000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B3-7 区送风机房 | B3-8-1 防烟分区车库 | 与 P.PY/B3-8-1 连锁 | 门诊楼
41 | S.BF/B3-8-2 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 17000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B3-7 区送风机房 | B3-8-2 防烟分区车库 | 与 P.PY/B3-8-2 连锁 | 门诊楼
42 | S.BF/B2-2-1 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 18000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B2-2 区送风机房 | B2-2-1 防烟分区车库 | 与 P.PY/B2-2-1 连锁 | 住院楼
43 | S.BF/B2-2-2 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 21000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B2-2 区送风机房 | B2-2-2 防烟分区车库 | 与 P.PY/B2-2-2 连锁 | 住院楼
44 | S.BF/B2-3-1 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 29000 | 300 | 5.5 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B2-3 区送风机房 | B2-3-1 防烟分区车库 | 与 P.PY/B2-3-1 连锁 | 门诊楼
45 | S.BF/B2-3-2 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 29000 | 300 | 5.5 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B2-3 区送风机房 | B2-3-2 防烟分区车库 | 与 P.PY/B2-3-2 连锁 | 门诊楼
46 | S.BF/B2-4-1 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 19000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B2-4 区送风机房 | B2-4-1 防烟分区车库 | 与 P.PY/B2-4-1 连锁 | 门诊楼
47 | S.BF/B2-4-2 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 21500 | 300 | 4 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B2-4 区送风机房 | B2-4-2 防烟分区车库 | 与 P.PY/B2-4-2 连锁 | 门诊楼
48 | S.BF/B2-5-1 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 17500 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B2-5 区送风机房 | B2-5-1 防烟分区车库 | 与 P.PY/B2-5-1 连锁 | 门诊楼
49 | S.BF/B2-5-2 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 17500 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B2-5 区送风机房 | B2-5-2 防烟分区车库 | 与 P.PY/B2-5-2 连锁 | 门诊楼
50 | S.BF/B2-6 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 32000 | 300 | 7.5 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B2-6 区送风机房 | B2-6 区车库 | 与 P.PY/B2-6 连锁 | 门诊楼
51 | S.BF/B1-11-1 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 17500 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B1-11 区送风机房 | B1-11-1 防烟分区车库 | 与 P.PY/B1-11-1 连锁 | 门诊楼
52 | S.BF/B1-11-2 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 17500 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B1-11 区送风机房 | B1-11-2 防烟分区车库 | 与 P.PY/B1-11-2 连锁 | 门诊楼
53 | S.BF/B1-11-3 | 送风、消防补风机 | 混流风机 | 20200 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B1-11 区送风机房 | B1-11-3 防烟分区车库 | 与 P.PY/B1-11-3 连锁 | 门诊楼
54 | 注:车库平时通风风机Ws值:0.18.
55 | PY/B3-1 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B3-1 区排烟机房 | B3-1 区 | 与 BF/B3-1 连锁 | 住院楼
56 | PY/B3-2 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B3-1 区排烟机房 | B3-2 区 | 与 BF/B3-2 连锁 | 住院楼
57 | PY/B3-3 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B3-3 区排烟机房 | B3-3 区 | 与 BF/B3-3 连锁 | 住院楼
58 | PY/B3-4 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 18000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B3-3 区排烟机房 | B3-3 区 |  | 住院楼
59 | PY/B2-4-3 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 34350 | 600 | 11 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B2-4 区排烟机房 | B2-4-3 防烟分区车库 | 与 BF/B2-4-3 连锁 | 门诊楼
60 | PY/B2-4-4 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 34350 | 600 | 11 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B2-4 区排烟机房 | B2-4-4 防烟分区车库 | 与 BF/B2-4-4 连锁 | 门诊楼
61 | PY/B2-5-3 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 34350 | 600 | 11 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B2-5 区排烟机房 | B2-5-3 防烟分区车库 | 与 BF/B2-5-3 连锁 | 门诊楼
62 | PY/B2-6 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 33000 | 600 | 11 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B2-1 区排烟机房 | B2-1 区 | 与 BF/B2-6 连锁 | 住院楼
63 | PY/B1-4 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B1-5 区排烟机房 | B1-5 区 | 与 BF/B1-4 连锁 | 住院楼
64 | PY/B1-5 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 30000 | 600 | 11 | 380 | 89 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B1-2 区排烟机房 | B1-2 区 |  | 门诊楼
65 | PY/B1-6 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B1-3 区排烟机房 | B1-3 区 | 与 BF/B1-5 连锁 | 住院楼
66 | PY/B1-7 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 33000 | 600 | 11 | 380 | 97 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B1-8 区排烟机房 | B1-8 区 |  | 门诊楼
67 | PY/B1-8 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 15000 | 600 | 7.5 | 380 | 88 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B1-4 区排烟机房 | B1-10 区 |  | 门诊楼
68 | PY/B1-9 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B1-4 区排烟机房 | B1-4 区 |  | 门诊楼
69 | PY/B1-10 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B1-9 区排烟机房 | B1-9 区 |  | 门诊楼
70 | PY/B1-11 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 15000 | 600 | 7.5 | 380 | 88 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B1-4 区排烟机房 | B1-7 区 |  | 门诊楼
71 | PY/B1-12 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 15000 | 600 | 7.5 | 380 | 88 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B1-13 区排烟机房 | B1-13 区 |  | 门诊楼
72 | PY/B1-13 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 15000 | 600 | 7.5 | 380 | 88 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B1-1 区排烟机房 | B1-1 区 |  | 住院楼
73 | PY/B1-11-4 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 34350 | 600 | 7.5 | 380 | 97 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 | B1-11 区排烟机房 | B1-11-4 防烟分区车库 | 与 BF/B1-11-4 连锁 | 门诊楼
74 | BF/B3-1 | 消防补风机 | 混流风机 | 18000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B3-2 区送风机房 | B3-1 区 | 与 PY/B3-1 连锁 | 住院楼
75 | BF/B3-2 | 消防补风机 | 混流风机 | 18000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B3-2 区送风机房 | B3-2 区 | 与 PY/B3-2 连锁 | 住院楼
76 | BF/B3-3 | 消防补风机 | 混流风机 | 27000 | 300 | 5.5 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B3-2 区送风机房 | B3-3 区 | 与 PY/B3-3 连锁 | 住院楼
77 | BF/B2-4-3 | 消防补风机 | 混流风机 | 17000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B2-4 区送风机房 | B2-4-3 防烟分区车库 | 与 PY/B2-4-3 连锁 | 门诊楼
78 | BF/B2-4-4 | 消防补风机 | 混流风机 | 17000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B2-4 区送风机房 | B2-4-4 防烟分区车库 | 与 PY/B2-4-4 连锁 | 门诊楼
79 | BF/B2-5-3 | 消防补风机 | 混流风机 | 17000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | B2-5 区送风机房 | B2-5-3 防烟分区车库 | 与 PY/B2-5-3 连锁 | 门诊楼
80 | BF/B2-6 | 消防补风机 | 混流风机 | 18000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B2-3 区送风机房 | B2-1 区 | 与 P.PY/B2-1 连锁 | 住院楼
81 | BF/B1-4 | 消防补风机 | 混流风机 | 18000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B1-5 区送风机房 | B1-5 区 | 与 PY/B1-4 连锁 | 住院楼
82 | BF/B1-5 | 消防补风机 | 混流风机 | 18000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B1-3 区送风机房 | B1-3 区 | 与 PY/B1-6 连锁 | 住院楼
83 | BF/B1-11-4 | 消防补风机 | 混流风机 | 17500 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 | -- | 1 |  | 0 | 0 | B1-11 区送风机房 | B1-11-4 防烟分区车库 | 与 PY/B1-11-4 连锁 | 门诊楼
84 | PY/B1-2 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 15000 | 600 | 7.5 | 380 | 88 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
85 | PY/B1-3 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 53400 | 600 | 22 | 380 | 97 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
86 | PY/B1-1 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 33000 | 600 | 11 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
87 | PY/B2-1 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
88 | PY/B2-2 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
89 | PY/B2-3 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
90 | PY/B2-4 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
91 | PY/B2-5 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
92 | PY/WD-2 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
93 | PY/WD-3 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 31200 | 600 | 11 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
94 | PY/WD-4 | 消防排烟风机 | 消防高温排烟风机 | 36000 | 600 | 15 | 380 | 92 | 400 | 280 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
95 | BF/B1-1 | 排烟兼排风风机 | 消防高温排烟风机 | 8000 | 300 | 1.5 | 380 | 86 | 200 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
96 | BF/B1-2 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 18000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
97 | BF/B1-3 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 18000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
98 | BF/B2-1 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 18000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
99 | BF/B2-2 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 18000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
100 | BF/B2-3 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 18000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
101 | BF/B2-4 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 18000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
102 | BF/B2-5 | 排烟兼排风风机 | 消防双速风机 | 18000 | 300 | 3 | 380 | 86 | 200 |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
103 | 合计 | [12 empty] | 0

## 加压风机设备表
加压风机报价表(均为消防电源)
序号 | 设备编号 | 设备型式 | 风量 ( m3/h ) | 风压 (Pa) | 供电要求 |  | 噪声< dB(A) | 重量 kg | 数量 (台) | 介质温度 (℃) | 税率 | 含税单价 | 合价 | 安装位置 | 服务对象 | 备注
[5 empty] | 电量 (kW) | 电压 (V)
1 | JY-WD-1 | 混流风机 | 16500 | 600 | 7.5 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | 住院干保楼屋顶机房 | 11# 楼梯间地下加压送风 |  | 住院楼
2 | JY-WD-2 | 混流风机 | 50000 | 600 | 15 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | 住院干保楼屋顶机房 | 11# 楼梯间地上加压送风 |  | 住院楼
3 | JY-WD-3 | 混流风机 | 50000 | 600 | 15 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | 住院干保楼屋顶机房 | 10# 楼梯间地下加压送风 |  | 住院楼
4 | JY-WD-4 | 混流风机 | 44000 | 600 | 15 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶机房 | 7# 楼梯间独立前室送风 |  | 门诊楼
5 | JY-WD-5 | 混流风机 | 58300 | 600 | 18.5 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | 住院干保楼屋顶机房 | 12# 楼梯间地上加压送风 |  | 住院楼
6 | JY-WD-6 | 混流风机 | 57300 | 600 | 18.5 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶机房 | 3# 楼梯间合用前室加压送风 |  | 门诊楼
7 | JY-WD-8 | 混流风机 | 57000 | 600 | 18.5 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | 医技楼屋顶机房 | 8# 楼梯间合用前室加压送风 |  | 门诊楼
8 | JY-WD-9 | 混流风机 | 57000 | 600 | 18.5 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | 医技楼屋顶机房 | 9# 楼梯间合用前室加压送风 |  | 门诊楼
9 | JY-WD-10 | 混流风机 | 48000 | 600 | 15 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶机房 | 01-07# 消防电梯前室 |  | 门诊楼
10 | JY-WD-11 | 混流风机 | 32100 | 600 | 11 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶机房 | 6# 楼梯间加压送风 |  | 门诊楼
11 | JY-WD-12 | 混流风机 | 48000 | 600 | 15 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶机房 | 4# 楼梯间加压送风 |  | 门诊楼
12 | JY-WD-13 | 混流风机 | 48000 | 600 | 15 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶机房 | 01-08# 消防电梯前室 |  | 门诊楼
13 | JY-WD-14 | 混流风机 | 23000 | 600 | 11 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶机房 | 7# 楼梯间加压送风 |  | 门诊楼
14 | JY-WD-15 | 混流风机 | 48000 | 600 | 15 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶机房 | 5# 楼梯间加压送风 |  | 门诊楼
15 | JY/B3-1 | 混流风机 | 11000 | 600 | 5.5 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | B3-4 区送风机房 | 16# 楼梯间独立前室地下 |  | 住院楼
16 | JY/B3-2 | 混流风机 | 37300 | 600 | 15 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | B3-5 区送风机房 | 8# 楼梯间地下 |  | 门诊楼
17 | JY/B2-3 | 混流风机 | 17500 | 600 | 7.5 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | B2-3 区加压送风机房 | 16# 楼梯间地下 |  | 住院楼
18 | JY/B2-4 | 混流风机 | 20000 | 600 | 11 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | B2-3 区加压送风机房 | 15# 楼梯间地下 | 前室不送风 | 住院楼
19 | JY/B1-2 | 混流风机 | 14000 | 600 | 5.5 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | B1-4 区加压送风机房 | 3# 楼梯间地下 |  | 门诊楼
20 | JY/B1-4 | 混流风机 | 62500 | 600 | 18 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | B1-2 区加压送风机房 | 01-11# 消防电梯合用前室地下 |  | 住院楼
21 | JY/B1-5 | 混流风机 | 56000 | 600 | 18 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 | B1-7 区加压送风机房 | 01-7# 消防电梯合用前室地下 |  | 门诊楼
22 | JY/B1-1 | 混流风机 | 11500 | 600 | 5.5 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
23 | JY/B1-3 | 混流风机 | 37300 | 600 | 15 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
24 | JY/B2-1 | 混流风机 | 46600 | 600 | 15 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
25 | JY/B2-2 | 混流风机 | 13500 | 600 | 5.5 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
26 | JY/B2-5 | 混流风机 | 46600 | 600 | 15 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
27 | JY/F1-1 | 混流风机 | 56000 | 600 | 18.5 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
28 | JY/F2-1 | 混流风机 | 59000 | 600 | 18.5 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
29 | JY/WD-7 | 混流风机 | 57000 | 600 | 18.5 | 380 | < 88 | < 400 | 1 | -- |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
30 | 合计 | [11 empty] | 0

## 热回收风机
能量回收排风机组报价表
序号 | 设备编号 | 设备型式 | 风量 ( m3/h ) | 风压 (Pa) | 供电要求 电量 电压 |  | 重量 < kg | 噪声 < dB(A) | 热回收水流量( L/S) |  | 热回收 |  |  | 机外噪声 dB(A) | 数量 (台) | Ws 值 | 风机效率 ≥ | 税率 | 含税单价 | 合价 | 安装位置 | 服务范围 | 备注
[5 empty] | ( kW ) | ( V ) |  |  | 夏季 | 冬季 | 交换形式 | 交换效率> | 热回收功率
1 | PF-HR-1 | 能量回收排风机组 | 9710 | 300 | 2.6 | 380 | 344 | 60 | 0.79 | 1.99 | 显热 | 60% | - | ≤ 60 | 1 | 0.18 | 75% |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶 | 门诊西侧西北区域 3F 、 4F 排风 |  | 门诊楼
2 | PF-HR-2 | 能量回收排风机组 | 8180 | 300 | 2.6 | 380 | 344 | 60 | 0.79 | 1.99 | 显热 | 60% | - | ≤ 60 | 1 | 0.18 | 75% |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶 | 门诊西侧西北区域 1F 、 2F 排风 |  | 门诊楼
3 | PF-HR-3 | 能量回收排风机组 | 4650 | 300 | 0.85 | 380 | 236 | 54 | 0.39 | 0.99 | 显热 | 60% | - | ≤ 60 | 1 | 0.18 | 75% |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶 | 门诊西侧西南区域 4F 排风 |  | 门诊楼
4 | PF-HR-4 | 能量回收排风机组 | 11900 | 300 | 2.8 | 380 | 399 | 62 | 0.98 | 2.98 | 显热 | 60% | - | ≤ 60 | 1 | 0.18 | 75% |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶 | 门诊西侧西南区域 1F 、 2F 排风 |  | 门诊楼
5 | PF-HR-5 | 能量回收排风机组 | 4600 | 300 | 0.85 | 380 | 236 | 54 | 0.39 | 0.99 | 显热 | 60% | - | ≤ 60 | 1 | 0.18 | 75% |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶 | 门诊西侧西南区域 3F 排风 |  | 门诊楼
6 | PF-HR-6 | 能量回收排风机组 | 8360 | 300 | 2.6 | 380 | 344 | 60 | 0.79 | 1.99 | 显热 | 60% | - | ≤ 60 | 1 | 0.18 | 75% |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶 | 门诊西侧东北区域 1F 、 2F 排风 |  | 门诊楼
7 | PF-HR-7 | 能量回收排风机组 | 7050 | 300 | 2 | 380 | 326 | 56 | 0.69 | 1.59 | 显热 | 60% | - | ≤ 60 | 1 | 0.18 | 75% |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶 | 门诊西侧东北区域 3F 、 4F 排风 |  | 门诊楼
8 | PF-HR-8 | 能量回收排风机组 | 8000 | 300 | 2.6 | 380 | 344 | 60 | 0.79 | 1.99 | 显热 | 60% | - | ≤ 60 | 1 | 0.18 | 75% |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶 | 门诊西侧东北区域厕所排风 | 防腐型 | 门诊楼
9 | PF-HR-9 | 能量回收排风机组 | 5760 | 300 | 1.04 | 380 | 276 | 56 | 0.49 | 1.19 | 显热 | 60% | - | ≤ 60 | 1 | 0.18 | 75% |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶 | 门诊西侧东南区域办公排风 |  | 门诊楼
10 | PF-HR-10 | 能量回收排风机组 | 3450 | 300 | 0.74 | 380 | 216 | 53 | 0.3 | 0.8 | 显热 | 60% | - | ≤ 60 | 1 | 0.18 | 75% |  | 0 | 0 | 门诊楼屋顶 | 门诊西侧东南区域厕所排风 | 防腐型 | 门诊楼
11 | PF-HR-11 | 能量回收排风机组 | 9400 | 300 | 2.6 | 380 | 344 | 60 | 0.79 | 1.99 | 显热 | 60% | - | ≤ 60 | 1 | 0.18 | 75% |  | 0 | 0 | 住院干保楼屋顶 | 5~9F 厕所排风 | 防腐型 | 住院楼
12 | PF-HR-12 | 能量回收排风机组 | 13450 | 300 | 2.8 | 380 | 399 | 62 | 0.98 | 2.98 | 显热 | 60% | - | ≤ 60 | 1 | 0.18 | 75% |  | 0 | 0 | 住院干保楼屋顶 | 8~9F 普通排风 |  | 住院楼
13 | PF-HR-13 | 能量回收排风机组 | 8460 | 300 | 2.6 | 380 | 344 | 60 | 0.79 | 1.99 | 显热 | 60% | - | ≤ 60 | 1 | 0.18 | 75% |  | 0 | 0 | 住院干保楼屋顶 | 5~7F 病房排风 | 防腐型 | 住院楼
14 | PF-HR-14 | 能量回收排风机组 | 8250 | 300 | 2.6 | 380 | 344 | 60 | 0.79 | 1.99 | 显热 | 60% | - | ≤ 60 | 1 | 0.18 | 75% |  | 0 | 0 | 住院干保楼屋顶 | 1~4F 厕所排风 | 防腐型 | 住院楼
15 | PF-HR-15 | 能量回收排风机组 | 13720 | 300 | 2.8 | 380 | 399 | 62 | 0.98 | 2.98 | 显热 | 60% | - | ≤ 60 | 1 | 0.18 | 75% |  | 0 | 0 | 住院干保楼屋顶 | 1~4F 普通排风 |  | 住院楼
16 | 合计 | [18 empty] | 0

## 排气扇
排气扇报价表
序号 | 设备号 | 风量 ( m3/h ) | 风压 ( Pa ) | 单位 | 数量 | 供电要求 |  | 税率 | 含税单价 | 合价 | 安装位置 | 服务对象 | 备注
[6 empty] | 电量 | 电压 | [7 empty] | 门诊 | 住院楼 | 住院楼地下 | 门诊楼地下
1 | PQ09 | 90 | 100 | 台 | 2 | 22W | 220V |  | 0 | 0 | 卫生间等吊顶内 | 卫生间等排风 | 带防回流阀 | 住院楼 |  |  | 2 | 2 | 4
2 | PQ09 | 90 | 100 | 台 | 2 | 22W | 220V |  | 0 | 0 | 卫生间等吊顶内 | 卫生间等排风 | 带防回流阀 | 门诊楼
3 | PQ15 | 150 | 100 | 台 | 116 | 28W | 220V |  | 0 | 0 | 卫生间等吊顶内 | 卫生间等排风 | 带防回流阀 | 住院楼
4 | PQ15 | 150 | 100 | 台 | 125 | 28W | 220V |  | 0 | 0 | 卫生间等吊顶内 | 卫生间等排风 | 带防回流阀 | 门诊楼 | 102 | 109 | 7 | 23 | 241
5 | PQ20 | 200 | 100 | 台 | 27 | 35W | 220V |  | 0 | 0 | 卫生间等吊顶内 | 卫生间等排风 | 带防回流阀 | 住院楼
6 | PQ20 | 200 | 100 | 台 | 33 | 35W | 220V |  | 0 | 0 | 卫生间等吊顶内 | 卫生间等排风 | 带防回流阀 | 门诊楼 | 30 | 17 | 10 | 3 | 60
7 | PQ25 | 250 | 100 | 台 | 11 | 36W | 220V |  | 0 | 0 | 卫生间等吊顶内 | 卫生间等排风 | 带防回流阀 | 住院楼
8 | PQ25 | 250 | 100 | 台 | 41 | 36W | 220V |  | 0 | 0 | 卫生间等吊顶内 | 卫生间等排风 | 带防回流阀 | 门诊楼 | 8 | 11 | 0 | 33 | 52
9 | PQ30 | 300 | 100 | 台 | 12 | 36W | 220V |  | 0 | 0 | 卫生间等吊顶内 | 卫生间等排风 | 带防回流阀 | 住院楼
10 | PQ30 | 300 | 100 | 台 | 10 | 36W | 220V |  | 0 | 0 | 卫生间等吊顶内 | 卫生间等排风 | 带防回流阀 | 门诊楼 | 10 | 3 | 9 |  | 22
11 | PQ40 | 400 | 100 | 台 | 8 | 44W | 220V |  | 0 | 0 | 卫生间等吊顶内 | 卫生间等排风 | 带防回流阀 | 住院楼
12 | PQ40 | 400 | 100 | 台 | 8 | 44W | 220V |  | 0 | 0 | 卫生间等吊顶内 | 卫生间等排风 | 带防回流阀 | 门诊楼 | 5 | 8 | 0 | 3 | 16
13 | PQ09 | 90 | 100 | 台 | 55 | 22W | 220V |  | 0 | 0 | 卫生间等吊顶内 | 卫生间等排风 | 带防回流阀 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
14 | PQ15 | 150 | 100 | 台 | 39 | 28W | 220V |  | 0 | 0 | 卫生间等吊顶内 | 卫生间等排风 | 带防回流阀 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
15 | PQ20 | 200 | 100 | 台 | 44 | 35W | 220V |  | 0 | 0 | 卫生间等吊顶内 | 卫生间等排风 | 带防回流阀 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
16 | PQ25 | 250 | 100 | 台 | 44 | 35W | 220V |  | 0 | 0 | 卫生间等吊顶内 | 卫生间等排风 | 带防回流阀 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
17 | PQ30 | 300 | 100 | 台 | 16 | 36W | 220V |  | 0 | 0 | 卫生间等吊顶内 | 卫生间等排风 | 带防回流阀 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
18 | PQ40 | 400 | 100 | 台 | 4 | 44W | 220V |  | 0 | 0 | 卫生间等吊顶内 | 卫生间等排风 | 带防回流阀 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
19 | PQ40 | 400 | 100 | 台 | 8 | 44W | 220V |  | 0 | 0 | 侧墙安装 | 卫生间等排风 | 带防回流阀 | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
20 | 合计 | [8 empty] | 0

## 空气幕
空气幕报价表
序号 | 设备号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 供电要求 |  | 税率 | 含税单价 | 合价 | 安装位置 | 服务对象 | 备注
[6 empty] | 电量 | 电压
1 | RM-15 | 贯流式热空气幕 | 风量 : 1600 m3/h | 台 | 5 | 18 kw | 380v |  | 0 | 0 | 各入口 | 入口大厅 . 交流休息区 | 自带控制箱 | 门诊楼
2 | RM-15 | 贯流式热空气幕 | 风量 : 1600 m3/h | 台 | 3 | 18 kw | 380v |  | 0 | 0 | 各入口 | 入口大厅 . 交流休息区 | 自带控制箱 | 住院楼
3 | RM-18 | 贯流式热空气幕 | 风量 : 1800 m3/h | 台 | 3 | 20 kw | 380v |  | 0 | 0 | 各入口 | 入口大厅 . 报告厅 | 自带控制箱 | 门诊楼
4 | RM-18 | 贯流式热空气幕 | 风量 : 1800 m3/h | 台 | 7 | 20 kw | 380v |  | 0 | 0 | 各入口 | 入口大厅 . 报告厅 | 自带控制箱 | 住院楼
5 | RM-18 | 贯流式热空气幕 | 风量 : 1800 m3/h | 台 | 4 | 20 kw | 380v |  | 0 | 0 |  |  |  | 科研楼、宿舍楼、行政办公楼
6 | 合计 | [8 empty] | 0

## 住院楼-排烟+排风风阀
住院楼风阀采购清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 税率 | 含税单价 | 合价 | 备注
1 | 280°电动防火阀 | 800*400 | 个 | 9 |  | 0 | 0
2 | 280°电动防火阀 | 1000*1000 | 个 | 1 |  | 0 | 0
3 | 280°电动防火阀 | 800*800 | 个 | 5 |  | 0 | 0
4 | 280°电动防火阀 | 1250*500 | 个 | 6 |  | 0 | 0
5 | 280°电动防火阀 | 1375*400 | 个 | 2 |  | 0 | 0
6 | 280°电动防火阀 | 2000*2500 | 个 | 1 |  | 0 | 0
7 | 280°电动防火阀 | 1100*500 | 个 | 8 |  | 0 | 0
8 | 280°电动防火阀 | 700*400 | 个 | 13 |  | 0 | 0
9 | 280°电动防火阀 | 1000*800 | 个 | 2 |  | 0 | 0
10 | 280°电动防火阀 | 900*600 | 个 | 1 |  | 0 | 0
11 | 70°电动防火阀 | 200*200 | 个 | 2 |  | 0 | 0
12 | 70°电动防火阀 | 200*320 | 个 | 1 |  | 0 | 0
13 | 70°电动防火阀 | 200*300 | 个 | 2 |  | 0 | 0
14 | 70°电动防火阀 | 400*400 | 个 | 2 |  | 0 | 0
15 | 70°电动防火阀 | 700*600 | 个 | 2 |  | 0 | 0
16 | 70°电动防火阀 | 400*250 | 个 | 3 |  | 0 | 0
17 | 70°电动防火阀 | 300*200 | 个 | 1 |  | 0 | 0
18 | 70°电动防火阀 | 250*200 | 个 | 1 |  | 0 | 0
19 | 70°电动防火阀 | 300*250 | 个 | 2 |  | 0 | 0
20 | 70°电动防火阀 | 500*300 | 个 | 1 |  | 0 | 0
21 | 70°电动防火阀 | 200*120 | 个 | 1 |  | 0 | 0
22 | 70°电动防火阀 | 250*250 | 个 | 1 |  | 0 | 0
23 | 70°电动防火阀 | 400*300 | 个 | 1 |  | 0 | 0
24 | 70°电动防火阀 | 200*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0
25 | 280°电动防火阀+排烟阀 | 800*400 | 个 | 21 |  | 0 | 0
26 | 280°电动防火阀+排烟阀 | 700*400 | 个 | 41 |  | 0 | 0
27 | 280°电动防火阀+排烟阀 | 1250*500 | 个 | 3 |  | 0 | 0
28 | 280°排烟阀 | 700*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0
29 | 280°排烟阀 | 1250*500 | 个 | 2 |  | 0 | 0
30 | 280°排烟阀 | 800*400 | 个 | 4 |  | 0 | 0
31 | 280°排烟阀 | 1250*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0
32 | 280°排烟阀 | 800*800 | 个 | 4 |  | 0 | 0
33 | 280°排烟阀 | 800*800 | 个 |  |  | 0 | 0
34 | 280°排烟阀 | 800*400 | 个 |  |  | 0 | 0
35 | 70°防火阀 | 1500*800 | 个 | 4 |  | 0 | 0
36 | 70°防火阀 | 900*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0
37 | 70°防火阀 | ∅900 | 个 | 1 |  | 0 | 0
38 | 70°防火阀 | 1000*2500 | 个 | 1 |  | 0 | 0
39 | 70°防火阀 | 800*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0
40 | 70°防火阀 | ∅600 | 个 | 3 |  | 0 | 0
41 | 70°电动防火阀 | 800*1200 | 个 | 1 |  | 0 | 0
42 | 70°电动防火阀 | 800*400 | 个 | 10 |  | 0 | 0
43 | 70°电动防火阀 | 2000*500 | 个 | 4 |  | 0 | 0
44 | 70°电动防火阀 | 400*200 | 个 | 6 |  | 0 | 0
45 | 70°电动防火阀 | 250*200 | 个 | 1 |  | 0 | 0
46 | 70°电动防火阀 | 1250*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0
47 | 70°电动防火阀 | 500*400 | 个 | 2 |  | 0 | 0
48 | 70°电动防火阀 | 400*400 | 个 | 2 |  | 0 | 0
49 | 70°电动防火阀 | 200*120 | 个 | 2 |  | 0 | 0
50 | 70°电动防火阀 | 1250*630 | 个 | 1 |  | 0 | 0
51 | 70°电动防火阀 | 320*160 | 个 | 1 |  | 0 | 0
52 | 70°电动防火阀 | 200*200 | 个 | 2 |  | 0 | 0
53 | 70°电动防火阀 | 600*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0
54 | 70°电动防火阀 | 400*250 | 个 | 4 |  | 0 | 0
55 | 70°电动防火阀 | 400*320 | 个 | 3 |  | 0 | 0
56 | 70°电动防火阀 | 630*400 | 个 | 8 |  | 0 | 0
57 | 70°电动防火阀 | 630*320 | 个 | 1 |  | 0 | 0
58 | 70°电动防火阀 | 630*630 | 个 | 1 |  | 0 | 0
59 | 70°电动防火阀 | 500*320 | 个 | 5 |  | 0 | 0
60 | 70°电动防火阀 | 500*250 | 个 | 5 |  | 0 | 0
61 | 70°电动防火阀 | 200*120 | 个 | 30 |  | 0 | 0
62 | 70°电动防火阀 | 200*160 | 个 | 1 |  | 0 | 0
63 | 70°电动防火阀 | 250*250 | 个 | 1 |  | 0 | 0
64 | 70°电动防火阀 | 160*120 | 个 | 1 |  | 0 | 0
65 | 70°电动防火阀 | 250*120 | 个 | 1 |  | 0 | 0
66 | 70°电动防火阀 | 250*200 | 个 | 1 |  | 0 | 0
67 | 70°电动防火阀 | 600*2000 | 个 | 1 |  | 0 | 0
68 | 70°电动防火阀 | 800*500 | 个 | 11 |  | 0 | 0
69 | 70°电动防火阀 | 900*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0
70 | 70°电动防火阀 | 320*250 | 个 | 1 |  | 0 | 0
71 | 70°电动防火阀 | 1000*800 | 个 | 5 |  | 0 | 0
72 | 70°电动防火阀 | 320*200 | 个 | 7 |  | 0 | 0
73 | 70°电动防火阀 | 320*120 | 个 | 2 |  | 0 | 0
74 | 70°电动防火阀 | 2000*3000 | 个 | 1 |  | 0 | 0
75 | 70°电动防火阀 | 1000*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0
76 | 70°电动防火阀 | 950*500 | 个 | 9 |  | 0 | 0
77 | 多页调节阀 | 1250*100 | 个 | 1 |  | 0 | 0
78 | 多叶调节阀 | 320*160 | 个 | 1 |  | 0 | 0
79 | 多叶调节阀 | 800*800 | 个 | 1 |  | 0 | 0
80 | 多叶调节阀 | 2000*500 | 个 | 2 |  | 0 | 0
81 | 多叶调节阀 | 1250*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0
82 | 多叶调节阀 | 400*200 | 个 | 2 |  | 0 | 0
83 | 多叶调节阀 | 1250*630 | 个 | 1 |  | 0 | 0
84 | 多叶调节阀 | 200*200 | 个 | 2 |  | 0 | 0
85 | 多叶调节阀 | 500*400 | 个 | 2 |  | 0 | 0
86 | 多叶调节阀 | 400*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0
87 | 多叶调节阀 | 400*250 | 个 | 2 |  | 0 | 0
88 | 多叶调节阀 | 400*320 | 个 | 1 |  | 0 | 0
89 | 多叶调节阀 | 630*630 | 个 | 1 |  | 0 | 0
90 | 多叶调节阀 | 250*250 | 个 | 1 |  | 0 | 0
91 | 多叶调节阀 | 800*500 | 个 | 3 |  | 0 | 0
92 | 多叶调节阀 | 900*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0
93 | 多叶调节阀 | 1000*800 | 个 | 1 |  | 0 | 0
94 | 多叶调节阀 | 1000*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0
95 | 多叶调节阀 | 1000*1000 | 个 | 1 |  | 0 | 0
96 | 多叶调节阀 | 1000*600 | 个 | 2 |  | 0 | 0
97 | 多叶调节阀 | 500*800 | 个 | 2 |  | 0 | 0
98 | 多叶调节阀 | 450*600 | 个 | 1 |  | 0 | 0
99 | 多叶调节阀 | 200*600 | 个 | 1 |  | 0 | 0
100 | 多叶调节阀 | 600*600 | 个 | 1 |  | 0 | 0
101 | 排烟防火阀（连锁风机） | 900*600 | 个 | 1 |  | 0 | 0
102 | 调节阀 | 200*200 | 个 | 29 |  | 0 | 0
103 | 调节阀 | 200*120 | 个 | 84 |  | 0 | 0
104 | 调节阀 | 250*200 | 个 | 4 |  | 0 | 0
105 | 调节阀 | 150*150 | 个 | 2 |  | 0 | 0
106 | 调节阀 | 300*200 | 个 | 4 |  | 0 | 0
107 | 调节阀 | 300*250 | 个 | 1 |  | 0 | 0
108 | 合计 |  |  | 450 |  |  | 0

## 门诊楼-排烟+排风风阀
门诊楼风阀采购清单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 税率 | 含税单价 | 合价 | 备注
1 | 280°防火阀 | 700*300 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
2 | 280°防火阀 | 700*400 | 个 | 136 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
3 | 280°防火阀 | 800*700 | 个 | 7 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
4 | 280°防火阀 | 800*800 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
5 | 280°防火阀 | 900*600 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
6 | 280°防火阀 | 1000*600 | 个 | 16 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
7 | 280°防火阀 | 1100*500 | 个 | 32 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
8 | 280°防火阀 | 1300*500 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
9 | 280°防火阀 | 600*1000 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
10 | 排烟防火阀（连锁风机） | 800*800 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
11 | 排烟防火阀（连锁风机） | 900*600 | 个 | 5 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
12 | 排烟防火阀（连锁风机） | 1300*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
13 | 排烟防火阀（连锁风机） | 1400*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
14 | 排烟防火阀（连锁风机） | 600*1000 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
15 | 70°防火阀 | 400*600 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
16 | 70°防火阀 | 800*300 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
17 | 70°防火阀 | 800*400 | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
18 | 70°防火阀 | 800*500 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
19 | 70°防火阀 | 1000*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
20 | 70°防火阀 | 1200*400 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
21 | 70°防火阀 | 1350*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
22 | 70°防火阀 | 1400*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
23 | 70°防火阀 | 1500*500 | 个 | 5 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
24 | 70°防火阀 | 1600*600 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
25 | 70°防火阀 | 1700*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
26 | 70°防火阀 | 1800*500 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
27 | 70°防火阀（连锁风机） | 1000*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
28 | 70°防火阀（连锁风机） | 1300*700 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
29 | 70°防火阀（连锁风机） | 1700*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
30 | 排烟阀 | 700*300 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
31 | 排烟阀 | 700*400 | 个 | 127 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
32 | 电动阀 | 1500*600 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
33 | 电动阀 | 600*1500 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
34 | 电动阀 | 800*1500 | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
35 | 电动阀 | 800*2000 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
36 | 电动阀 | D1150 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
37 | 电动阀 | D1250 | 个 | 11 |  | 0 | 0 | 地上排烟系统
38 | 280°防火阀 | 800*400 | 个 | 31 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
39 | 280°防火阀 | 800*800 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
40 | 280°防火阀 | 1000*600 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
41 | 280°防火阀 | 1000*800 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
42 | 280°防火阀 | 1100*500 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
43 | 280°防火阀 | 1100*600 | 个 | 7 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
44 | 280°防火阀 | 1250*500 | 个 | 27 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
45 | 280°防火阀 | 1250*800 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
46 | 280°防火阀 | 1400*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
47 | 280°防火阀 | 1500*800 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
48 | 280°防火阀 | 1600*800 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
49 | 280°防火阀 | 2000*600 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
50 | 280°防火阀 | 2800*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
51 | 280°防火阀 | 600*3200 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
52 | 280°防火阀 | 1000*1800 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
53 | 280°防火阀 | 1200*1500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
54 | 280°防火阀 | 1200*1800 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
55 | 280°防火阀 | 1200*2000 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
56 | 280°防火阀 | 1600*1000 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
57 | 280°防火阀 | 1600*1500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
58 | 280°防火阀 | 1800*2500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
59 | 280°防火阀 | 1800*3000 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
60 | 280°防火阀 | 1900*1100 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
61 | 280°防火阀 | 2000*2200 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
62 | 280°防火阀 | 2000*2300 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
63 | 280°防火阀 | 2000*2500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
64 | 280°防火阀 | 2000*3500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
65 | 280°防火阀 | 2500*3000 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
66 | 280°防火阀 | 2800*2000 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
67 | 280°防火阀 | 3000*1800 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
68 | 280°防火阀 | D1150 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
69 | 70°防火阀 | 800*400 | 个 | 9 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
70 | 70°防火阀 | 800*800 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
71 | 70°防火阀 | 1000*500 | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
72 | 70°防火阀 | 1000*630 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
73 | 70°防火阀 | 1600*400 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
74 | 70°防火阀 | 1600*600 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
75 | 70°防火阀 | 1600*630 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
76 | 70°防火阀 | 1700*800 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
77 | 70°防火阀 | 1800*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
78 | 70°防火阀 | 1800*600 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
79 | 70°防火阀 | 600*2400 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
80 | 70°防火阀 | 1000*2600 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
81 | 70°防火阀 | 1250*1000 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
82 | 70°防火阀 | 1300*1300 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
83 | 70°防火阀 | 1500*2500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
84 | 70°防火阀 | 1600*2000 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
85 | 70°防火阀 | 1700*2200 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
86 | 70°防火阀 | 1800*3300 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
87 | 70°防火阀 | 2000*1700 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
88 | 70°防火阀 | 2000*3000 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
89 | 70°防火阀 | 2500*2000 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
90 | 70°防火阀 | 2500*2500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
91 | 排烟阀 | 800*400 | 个 | 23 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
92 | 排烟阀 | 1250*500 | 个 | 18 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
93 | 排烟阀 | 1400*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
94 | 排烟阀 | 1600*800 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
95 | 常闭多叶送风口 | 600*(1000+250) | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
96 | 常闭多叶送风口 | 600*(1500+250) | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
97 | 常闭多叶送风口 | 800*(1200+250) | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
98 | 电动阀 | 400*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
99 | 电动阀 | 500*630 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
100 | 电动阀 | 800*400 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
101 | 电动阀 | 800*800 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
102 | 电动阀 | 900*800 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
103 | 电动阀 | 1000*600 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
104 | 电动阀 | 1000*800 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
105 | 电动阀 | 1100*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
106 | 电动阀 | 1250*500 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
107 | 电动阀 | 1000*1000 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
108 | 电动阀 | 1250*1000 | 个 | 5 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
109 | 电动阀 | D800 | 个 | 12 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
110 | 电动阀 | D850 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
111 | 电动阀 | D900 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
112 | 电动阀 | D1150 | 个 | 21 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
113 | 电动阀 | D1250 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下排烟系统
114 | 70°防火阀 | 150*150 | 个 | 5 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
115 | 70°防火阀 | 200*120 | 个 | 83 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
116 | 70°防火阀 | 200*200 | 个 | 27 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
117 | 70°防火阀 | 250*200 | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
118 | 70°防火阀 | 250*250 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
119 | 70°防火阀 | 300*200 | 个 | 5 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
120 | 70°防火阀 | 300*250 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
121 | 70°防火阀 | 300*300 | 个 | 9 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
122 | 70°防火阀 | 320*200 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
123 | 70°防火阀 | 400*200 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
124 | 70°防火阀 | 400*250 | 个 | 5 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
125 | 70°防火阀 | 400*300 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
126 | 70°防火阀 | 400*400 | 个 | 15 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
127 | 70°防火阀 | 500*300 | 个 | 5 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
128 | 70°防火阀 | 500*400 | 个 | 9 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
129 | 70°防火阀 | 500*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
130 | 70°防火阀 | 500*700 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
131 | 70°防火阀 | 500*800 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
132 | 70°防火阀 | 500*900 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
133 | 70°防火阀 | 600*300 | 个 | 7 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
134 | 70°防火阀 | 600*400 | 个 | 10 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
135 | 70°防火阀 | 600*600 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
136 | 70°防火阀 | 700*300 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
137 | 70°防火阀 | 700*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
138 | 70°防火阀 | 800*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
139 | 70°防火阀 | 900*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
140 | 70°防火阀 | D315 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
141 | 防火电动阀 | 300*200 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
142 | 防火电动阀 | 500*300 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
143 | 防火电动阀 | 500*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
144 | 电动阀 | 200*120 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
145 | 电动阀 | 200*200 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
146 | 电动阀 | 300*300 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
147 | 电动阀 | 300*600 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
148 | 电动阀 | 300*800 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
149 | 电动阀 | 400*250 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
150 | 电动阀 | 400*400 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
151 | 电动阀 | 400*800 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
152 | 电动阀 | 500*400 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
153 | 电动阀 | 500*500 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
154 | 电动阀 | 500*700 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
155 | 电动阀 | 500*800 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
156 | 电动阀 | 600*400 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
157 | 电动阀 | 600*550 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
158 | 电动阀 | 600*600 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
159 | 电动阀 | 600*700 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
160 | 电动阀 | 600*800 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
161 | 电动阀 | 800*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
162 | 电动阀 | 900*500 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
163 | 电动阀 | 900*900 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
164 | 电动阀 | D700 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
165 | 止回阀 | 150*120 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
166 | 止回阀 | 200*120 | 个 | 10 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
167 | 止回阀 | 200*200 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
168 | 止回阀 | 300*200 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
169 | 止回阀 | 400*200 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
170 | 止回阀 | 400*250 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
171 | 止回阀 | 600*300 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地上通风系统
172 | 150°防火阀 | 600*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
173 | 150°防火阀 | 600*600 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
174 | 150°防火阀 | 630*400 | 个 | 5 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
175 | 150°防火阀 | 700*600 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
176 | 150°防火阀 | 800*400 | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
177 | 150°防火阀 | 800*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
178 | 70°防火阀 | 160*120 | 个 | 10 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
179 | 70°防火阀 | 160*160 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
180 | 70°防火阀 | 200*120 | 个 | 7 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
181 | 70°防火阀 | 200*160 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
182 | 70°防火阀 | 200*200 | 个 | 14 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
183 | 70°防火阀 | 250*200 | 个 | 7 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
184 | 70°防火阀 | 250*250 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
185 | 70°防火阀 | 320*160 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
186 | 70°防火阀 | 320*200 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
187 | 70°防火阀 | 320*250 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
188 | 70°防火阀 | 400*200 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
189 | 70°防火阀 | 400*250 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
190 | 70°防火阀 | 400*320 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
191 | 70°防火阀 | 400*400 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
192 | 70°防火阀 | 500*250 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
193 | 70°防火阀 | 500*320 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
194 | 70°防火阀 | 500*400 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
195 | 70°防火阀 | 600*320 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
196 | 70°防火阀 | 600*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
197 | 70°防火阀 | 630*320 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
198 | 70°防火阀 | 630*400 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
199 | 70°防火阀 | 800*400 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
200 | 70°防火阀 | 1600*630 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
201 | 70°防火阀 | 2000*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
202 | 70°防火阀 | 2000*1000 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
203 | 70°防火阀 | D600 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
204 | 电动阀 | 200*200 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
205 | 电动阀 | 250*250 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
206 | 电动阀 | 320*200 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
207 | 电动阀 | 320*250 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
208 | 电动阀 | 400*250 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
209 | 电动阀 | 400*320 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
210 | 电动阀 | 400*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
211 | 电动阀 | 500*250 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
212 | 电动阀 | 500*320 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
213 | 电动阀 | 500*400 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
214 | 电动阀 | 630*400 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
215 | 电动阀 | 630*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
216 | 电动阀 | 800*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
217 | 电动阀 | 1000*630 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
218 | 电动阀 | 1600*630 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
219 | 电动阀 | 2000*800 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
220 | 电动阀 | 2000*1000 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
221 | 手动调节阀 | 400*400 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
222 | 手动调节阀 | 630*400 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
223 | 插板阀 | D400 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
224 | 插板阀 | D600 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下通风系统
225 | 双连杆型手动密闭阀 | DN300 | 个 | 12 |  | 0 | 0 | 地下人防通风系统
226 | 双连杆型手动密闭阀 | DN400 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 地下人防通风系统
227 | 双连杆型手动密闭阀 | DN600 | 个 | 10 |  | 0 | 0 | 地下人防通风系统
228 | 超压排气活门 | PS-D250 | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 地下人防通风系统
229 | 换气堵板 | φ400 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 地下人防通风系统
230 | 过滤吸收器 | RFP-1000 | 台 | 6 |  | 0 | 0 | 地下人防通风系统
231 | 过滤吸收器-橡胶软接 | D315 | 个 | 12 |  | 0 | 0 | 地下人防通风系统
232 | 油网滤尘器 | LWP-D-1600 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 地下人防通风系统
233 | 手动蝶阀 | 800*800 | 个 | 78 |  | 0 | 0 | 新增风阀
234 | 手动调节阀 | 160*120 | 个 | 15 |  | 0 | 0 | 新增风阀
235 | 手动调节阀 | 160*160 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 新增风阀
236 | 手动调节阀 | 200*120 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 新增风阀
237 | 手动调节阀 | 200*200 | 个 | 7 |  | 0 | 0 | 新增风阀
238 | 手动调节阀 | 250*200 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 新增风阀
239 | 手动调节阀 | 320*200 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 新增风阀
240 | 手动调节阀 | D150 | 个 | 35 |  | 0 | 0 | 新增风阀
241 | 手动调节阀 | 1000*500 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 新增风阀
242 | 手动调节阀 | 1200*800 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 新增风阀
243 | 手动调节阀 | 1250*630 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 新增风阀
244 | 手动调节阀 | 160*120 | 个 | 10 |  | 0 | 0 | 新增风阀
245 | 手动调节阀 | 200*120 | 个 | 11 |  | 0 | 0 | 新增风阀
246 | 手动调节阀 | 200*200 | 个 | 9 |  | 0 | 0 | 新增风阀
247 | 手动调节阀 | 300*200 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 新增风阀
248 | 手动调节阀 | 300*300 | 个 | 7 |  | 0 | 0 | 新增风阀
249 | 手动调节阀 | 320*120 | 个 | 5 |  | 0 | 0 | 新增风阀
250 | 手动调节阀 | 320*200 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 新增风阀
251 | 手动调节阀 | 320*250 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 新增风阀
252 | 手动调节阀 | 400*250 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 新增风阀
253 | 手动调节阀 | 400*400 | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 新增风阀
254 | 手动调节阀 | 400*600 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 新增风阀
255 | 手动蝶阀 | 200*120 | 个 | 89 |  | 0 | 0 | 新增风阀
256 | 手动蝶阀 | 200*200 | 个 | 18 |  | 0 | 0 | 新增风阀
257 | 手动蝶阀 | 250*200 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 新增风阀
258 | 手动蝶阀 | 300*200 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 新增风阀
259 | 手动蝶阀 | D150 | 个 | 41 |  | 0 | 0 | 新增风阀
260 | 手动蝶阀 | 150*120 | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 新增风阀
261 | 手动蝶阀 | 150*150 | 个 | 7 |  | 0 | 0 | 新增风阀
262 | 手动蝶阀 | 200*120 | 个 | 212 |  | 0 | 0 | 新增风阀
263 | 手动蝶阀 | 200*200 | 个 | 496 |  | 0 | 0 | 新增风阀
264 | 手动蝶阀 | 250*120 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 新增风阀
265 | 手动蝶阀 | 250*200 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 新增风阀
266 | 手动蝶阀 | 300*200 | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 新增风阀
267 | 手动蝶阀 | 300*250 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 新增风阀
268 | 手动蝶阀 | 300*300 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 新增风阀
269 | 手动蝶阀 | 350*200 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 新增风阀
270 | 手动蝶阀 | 400*300 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 新增风阀
271 | 手动蝶阀 | 500*300 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 新增风阀
272 | 手动蝶阀 | 500*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 新增风阀
273 | 手动蝶阀 | 400*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 新增风阀 | 380
274 | 合计 |  |  | 2261 |  |  | 0

## 科研楼、宿舍楼、行政办公楼-排烟+排风风阀
科研楼、宿舍楼、行政办公楼风阀采购清单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 税率 | 含税单价 | 合价 | 备注
1 | 防火阀 | 400*800 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
2 | 防火阀 | 800*1250 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
3 | 防火阀 | 800*1500 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
4 | 防火阀 | 800*400 | 个 | 25 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
5 | 防火阀 | 800*500 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
6 | 防火阀 | 900*500 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
7 | 防火阀 | 700*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
8 | 防火阀 | 1000*1000 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
9 | 防火阀 | 1000*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
10 | 防火阀 | 1200*400 | 个 | 13 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
11 | 防火阀 | 1200*600 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
12 | 防火阀 | 1250*600 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
13 | 防火阀 | 1400*630 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
14 | 防火阀 | 1500*1500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
15 | 防火阀 | 1600*600 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
16 | 防火阀 | 1800*500 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
17 | 防火阀 | 1800*600 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
18 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 800*500 | 个 | 3 |  | 0 | 0
19 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 400*320 | 个 | 1 |  | 0 | 0
20 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 630*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0
21 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 1000*800 | 个 | 1 |  | 0 | 0
22 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 1000*500 | 个 | 2 |  | 0 | 0
23 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 1400*630 | 个 | 1 |  | 0 | 0
24 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 800*400 | 个 | 4 |  | 0 | 0
25 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 1500*800 | 个 | 1 |  | 0 | 0
26 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 800*1500 | 个 | 1 |  | 0 | 0
27 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | ф1000 | 个 | 1 |  | 0 | 0
28 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | ф1120 | 个 | 2 |  | 0 | 0
29 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | ф1250 | 个 | 2 |  | 0 | 0
30 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | ф1400 | 个 | 1 |  | 0 | 0
31 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | ф450 | 个 | 1 |  | 0 | 0
32 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | ф600 | 个 | 1 |  | 0 | 0
33 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | ф750 | 个 | 2 |  | 0 | 0
34 | 排烟防火阀 | 700*300 | 个 | 21 |  | 0 | 0 | 280℃常开（带电信号、280℃熔断）
35 | 排烟防火阀 | 700*400 | 个 | 59 |  | 0 | 0 | 280℃常开（带电信号、280℃熔断）
36 | 排烟防火阀 | 800*300 | 个 | 16 |  | 0 | 0 | 280℃常开（带电信号、280℃熔断）
37 | 排烟防火阀 | 800*400 | 个 | 33 |  | 0 | 0 | 280℃常开（带电信号、280℃熔断）
38 | 排烟防火阀 | 800*600 | 个 | 7 |  | 0 | 0 | 280℃常开（带电信号、280℃熔断）
39 | 排烟防火阀 | 1000*500 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 280℃常开（带电信号、280℃熔断）
40 | 排烟防火阀 | 1100*500 | 个 | 14 |  | 0 | 0 | 280℃常开（带电信号、280℃熔断）
41 | 排烟防火阀 | 1250*500 | 个 | 16 |  | 0 | 0 | 280℃常开（带电信号、280℃熔断）
42 | 排烟防火阀 | 2000*2000 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 280℃常开（带电信号、280℃熔断）
43 | 电动排烟阀 | 700*300 | 个 | 21 |  | 0 | 0 | 280℃常闭（火灾时打开，连锁启动风机）
44 | 电动排烟阀 | 700*400 | 个 | 57 |  | 0 | 0 | 280℃常闭（火灾时打开，连锁启动风机）
45 | 电动排烟阀 | 800*300 | 个 | 16 |  | 0 | 0 | 280℃常闭（火灾时打开，连锁启动风机）
46 | 电动排烟阀 | 800*400 | 个 | 32 |  | 0 | 0 | 280℃常闭（火灾时打开，连锁启动风机）
47 | 电动排烟阀 | 1250*500 | 个 | 9 |  | 0 | 0 | 280℃常闭（火灾时打开，连锁启动风机）
48 | 电动排烟阀 | 400*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常闭（气体灭火时关闭、事故排风开启70℃熔断）
49 | 电动排烟阀 | 500*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常闭（气体灭火时关闭、事故排风开启70℃熔断）
50 | 电动排烟阀 | 500*400 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 70℃常开（气体灭火时关闭、事故排风开启70℃熔断）
51 | 电动排烟阀 | 500*300 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 70℃常开（气体灭火时关闭、事故排风开启70℃熔断）
52 | 防火阀 | 120*120 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
53 | 防火阀 | 200*120 | 个 | 41 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
54 | 防火阀 | 200*200 | 个 | 30 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
55 | 防火阀 | 200*250 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
56 | 防火阀 | 200*400 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
57 | 防火阀 | 250*250 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
58 | 防火阀 | 250*200 | 个 | 11 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
59 | 防火阀 | 300*200 | 个 | 9 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
60 | 防火阀 | 300*250 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
61 | 防火阀 | 300*300 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
62 | 防火阀 | 320*160 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
63 | 防火阀 | 320*200 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
64 | 防火阀 | 320*250 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
65 | 防火阀 | 400*160 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
66 | 防火阀 | 400*200 | 个 | 11 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
67 | 防火阀 | 400*250 | 个 | 14 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
68 | 防火阀 | 400*300 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
69 | 防火阀 | 400*320 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
70 | 防火阀 | 400*400 | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
71 | 防火阀 | 500*250 | 个 | 9 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
72 | 防火阀 | 500*300 | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
73 | 防火阀 | 500*320 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
74 | 防火阀 | 500*400 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
75 | 防火阀 | 600*300 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
76 | 防火阀 | 600*400 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
77 | 防火阀 | 600*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
78 | 防火阀 | 600*800 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
79 | 防火阀 | 630*320 | 个 | 6 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
80 | 防火阀 | 630*400 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
81 | 防火阀 | 630*500 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
82 | 防火阀 | 700*400 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
83 | 防火阀 | 800*400 | 个 | 11 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
84 | 防火阀 | 800*500 | 个 | 11 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
85 | 防火阀 | 800*600 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
86 | 防火阀 | 800*700 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
87 | 防火阀 | 900*600 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
88 | 防火阀 | 1000*500 | 个 | 5 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
89 | 防火阀 | 1200*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
90 | 防火阀 | 1250*630 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
91 | 防火阀 | 2000*630 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
92 | 防火阀 | 2000*600 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常开（带电信号、70℃熔断）
93 | 密闭式保温电动对开多叶调节阀 | 1000*500 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 24V
94 | 密闭式保温电动对开多叶调节阀 | 2000*630 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 24V
95 | 密闭式保温电动对开多叶调节阀 | 500*250 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 24V
96 | 密闭式保温电动对开多叶调节阀 | 600*300 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 24V
97 | 密闭式保温电动对开多叶调节阀 | 600*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 24V
98 | 密闭式保温电动对开多叶调节阀 | 630*320 | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 24V
99 | 密闭式保温电动对开多叶调节阀 | 800*400 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 24V
100 | 密闭式保温电动对开多叶调节阀 | 800*800 | 个 | 3 |  | 0 | 0 | 24V
101 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 200*200 | 个 | 1 |  | 0 | 0
102 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 200*300 | 个 | 1 |  | 0 | 0
103 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 200*400 | 个 | 3 |  | 0 | 0
104 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 250*200 | 个 | 1 |  | 0 | 0
105 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 250*250 | 个 | 5 |  | 0 | 0
106 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 300*300 | 个 | 1 |  | 0 | 0
107 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 400*200 | 个 | 1 |  | 0 | 0
108 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 400*300 | 个 | 2 |  | 0 | 0
109 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 400*400 | 个 | 4 |  | 0 | 0
110 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 500*250 | 个 | 4 |  | 0 | 0
111 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 500*300 | 个 | 3 |  | 0 | 0
112 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 500*320 | 个 | 3 |  | 0 | 0
113 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 500*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0
114 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 550*700 | 个 | 1 |  | 0 | 0
115 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 600*700 | 个 | 1 |  | 0 | 0
116 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 600*800 | 个 | 1 |  | 0 | 0
117 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 630*320 | 个 | 2 |  | 0 | 0
118 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 630*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0
119 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 630*500 | 个 | 6 |  | 0 | 0
120 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 800*300 | 个 | 1 |  | 0 | 0
121 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 800*500 | 个 | 1 |  | 0 | 0
122 | 密闭式电动对开多叶调节阀 | 800*700 | 个 | 2 |  | 0 | 0
123 | 密闭式保温电动对开多叶调节阀 | 2000*600 | 个 | 1 |  | 0 | 0
124 | 密闭式保温电动对开多叶调节阀 | 800*400 | 个 | 1 |  | 0 | 0
125 | 密闭式手动对开多叶调节阀 | 160*160 | 个 | 1 |  | 0 | 0
126 | 电动多叶排烟口 | 500*1800（+250） | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 70℃常闭（火灾时打开、70℃熔断）
127 | 电动多叶排烟口 | 400*2500（+250） | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 70℃常闭（火灾时打开、70℃熔断）
128 | 电动多叶排烟口 | 600*1800（+250） | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 70℃常闭（火灾时打开、70℃熔断）
129 | 电动多叶排烟口 | 700*1000（+250） | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常闭（火灾时打开、70℃熔断）
130 | 电动多叶排烟口 | 700*1200（+250） | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 70℃常闭（火灾时打开、70℃熔断）
131 | 电动多叶排烟口 | 800*1200（+250） | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 70℃常闭（火灾时打开、70℃熔断）
132 | 电动多叶排烟口 | 800*1600（+250） | 个 | 8 |  | 0 | 0 | 70℃常闭（火灾时打开、70℃熔断）
133 | 电动多叶排烟口 | 800*1800（+250） | 个 | 2 |  | 0 | 0 | 70℃常闭（火灾时打开、70℃熔断）
合计 |  |  |  | 707 |  |  | 0