## 竞价文件摘要
竞价标的物清单摘要
竞价发起方单位：北京城建集团有限责任公司
竞价发起方项目：北京口腔医院迁建工程
项目位置：北京市丰台区花乡樊家村地区（东至芳菲路，南至樊家村路，北为首经贸南路）
合同工期：预计到2023年5月份
材料名称：潜污泵、污废水提升装置
材料预计进场时间：预计2022年10月下旬开始进场
付款方式：无预付款，参与竞价方供货到现场，经监理验收及试验完成，本月安装完成后下月支付至本月安装完成的70%，所有货物安装完且初验合格后支付到已完的80%，双方办理结算手续后支付到结算价的85%，整体工程竣工验收后支付至货款的97%，剩余3%质保金，质保2年，质保期满后无息支付（最终结算后的付款在竞价发起方收到建设单位相应款项后支付给参与竞价方，参与竞价方需承诺：在建设单位未按照合同约定向竞价发起方支付工程款时，参与竞价方不得以此为理由索要货款或延迟供货。），鉴证不合格的，参与竞价方保证无条件退货。支付货款前供货人需提供增值税专用发票。
其他要求： 1.清单数量为暂定量，竞价发起方有权根据所承接任务量进行调整，参与竞价方不得因实际数量的变化而改变报价。 2.随车货到必须附带齐全合格真实有效资料，否则不予收货。 3.根据现场使用情况，需分批次进场，分批次的运费和卸车费均包含在单价内。 4.本表中的报价包含人工费、材料费、机械费、制作费、运输费、安装费、装卸车费、管理费、利润、税金、各种涨价风险等送货到现场的费用。 5.竞价价格确认后，竞价人负责免费提供样品及考察事宜。 6.供货期间，材料价格为固定单价，不予调整。 7.后附清单较多且链接公式，竞价人只需报水泵含税单价、控制箱所包含元器件数量、元器件品牌及元器件含税单价。
品牌要求： 潜污泵：上海熊猫、上海凯泉、南方泵业及同档次品牌； 控制柜元器件：详见附件。 技术要求：详见附件。

## 汇总表
综合合价
住院楼地下 | 0
门诊楼地下 | 0
教学楼、科研楼、宿舍楼地下 | 0
水泵控制柜 | 0
总计 | 0

## 住院楼地下
住院楼地下潜污泵、污废水提升装置
B3层 | [10 empty] | 所报品牌
序号 | 材料名称 | 数量 | 组数 | 单位 | 坑深 | 参数 | 含税单价 | 含税合价 | 区域 | 部位
1 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 4.2m | Q36-H25-N7.5 |  | 0 | 非人防区 | 01-19#消防电梯集水坑
2 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 4.2m | Q36-H25-N7.5 |  | 0 |  | 01-12#消防电梯集水坑
3 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H25-N4 |  | 0 |  | 1-1/1-Q水泵检修间集水坑
4 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 4.2m | Q36-H25-N7.5 |  | 0 |  | 01-27#消防电梯集水坑
5 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q15-H25-N4 |  | 0 |  | 1-3/1-K战时排水集水坑
6 | 潜污泵 | 4 | 2 | 台 | 2m | Q20-H25-N4 |  | 0 | 人防区 | 洗消间、防毒通道1-15/1-N战时排水集水坑
7 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H25-N4 |  | 0 |  | 1-15/1-N战时排水集水坑
8 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H25-N4 |  | 0 |  | 1-14/1-Q战时排水集水坑
9 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H25-N4 |  | 0 |  | 1-12/1-N战时排水集水坑
10 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H25-N4 |  | 0 |  | 滤毒室1-10/1-P战时排水集水坑
11 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H25-N4 |  | 0 |  | 1-9/1-P战时排水集水坑
12 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H25-N4 |  | 0 |  | 防毒通道1-6/1-P战时排水集水坑
13 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H25-N4 |  | 0 |  | 1-4/1-N战时排水集水坑
14 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H25-N4 |  | 0 |  | 1-3/1-Q战时水箱间集水坑
15 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H25-N4 |  | 0 |  | 滤毒室1-4/1-L战时排水集水坑
16 | 消火栓系统增压稳压装置 | 1 | 1 | 套 |  | 稳压泵G=1.1L/s；H=15m，N=1.1kW，n=2950r.p.m。气压罐：a=0.75，V=150L。SD42-1隔震垫 |  | 0 |  | 屋顶消防水箱间
B2层
序号 | 材料名称 | 数量 | 组数 | 单位 | 坑深 | 参数 | 含税单价 | 含税合价 | 区域 | 部位
1 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q20-H20-N4 |  | 0 | 非人防区 | YYL-7窗井雨水集水坑
2 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q15-H20-N4 |  | 0 |  | 1-16/1-Q车库冲洗集水坑
3 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q15-H20-N4 |  | 0 |  | 1-10/1-Q车库冲洗集水坑
4 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q15-H20-N4 |  | 0 |  | 1-7/1-N车库冲洗集水坑
5 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H20-N4 |  | 0 |  | 1-6/1-P车库冲洗集水坑
6 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q15-H20-N4 |  | 0 |  | 1-2/1-L车库冲洗集水坑
7 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H20-N4 |  | 0 |  | 1-4/1-K废水集水坑
8 | 污水提升装置 | 1 | 1 | 套 | / | Q20-H20-N5.5 |  | 0 |  | 1-16/1-P污水泵房
9 | 废水提升装置 | 1 | 1 | 套 | / | Q20-H20-N5.5 |  | 0 |  | 1-13/1-N污水泵房
B1层
序号 | 材料名称 | 数量 | 数量 | 单位 | 坑深 | 参数 | 含税单价 | 含税合价 | 区域 | 部位
1 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H15-N3 |  | 0 | 非人防区 | 1-13/1-N机房废水集水坑
2 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q20-H15-N3 |  | 0 |  | 1-11/1-Q窗井雨水集水坑
3 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H15-N3 |  | 0 |  | 1-8/1-P机房废水集水坑
4 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H15-N3 |  | 0 |  | 1-4/1-Q机房废水集水坑
5 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2.5m | Q50-H15-N7.5 |  | 0 |  | 锅炉房下沉庭院集水坑
6 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H15-N3 |  | 0 |  | 锅炉房机房废水集水坑
总计 |  |  | 32 |  |  |  |  | 0
注：① Q：流量(m³/h) H：扬程(m) N：功率(kw)。 ②潜污泵及污废水提升装置转数均为1440r/min。 ③污废水提升装置外形参考尺寸：1800*1700*1500。 ④防护密闭门以内的洗消间（简易洗消间）、防毒通道、除尘室、滤毒室及相关的密闭通道设洗消用污水集水坑，或地漏引至集中集水坑，该集水坑设置固定排水设备。

## 门诊楼地下
门诊楼地下潜污泵、污废水提升装置
B3层 | [6 empty] | 含税单价 | 含税合价 | 区域 | 部位 | 所报品牌
序号 | 材料名称 | 数量 | 组数 | 单位 | 坑深 | 参数
1 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q15-H25-N4 |  | 0 | 非人防区 | 1-8/1-K车库冲洗集水坑
2 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q15-H25-N4 |  | 0 |  | 1-6/1-H车库冲洗集水坑
3 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 3.5m | Q50-H25-N11 |  | 0 |  | 1-3/1-E下沉庭院集水坑
4 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q15-H25-N4 |  | 0 |  | 1-6/1-D车库冲洗集水坑
5 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 4.2m | Q36-H25-N7.5 |  | 0 |  | 01-07#消防电梯集水坑
6 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q15-H25-N4 |  | 0 |  | 1-9/1-B车库冲洗集水坑
7 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 4.2m | Q36-H25-N7.5 |  | 0 |  | 01-09#消防电梯集水坑
8 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H25-N4 |  | 0 |  | 1-11/1-K卫生间集水坑
9 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q15-H25-N4 |  | 0 |  | 1-11/1-H车库冲洗集水坑
10 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q15-H25-N4 |  | 0 |  | 1-11/1-F车库冲洗集水坑
11 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 4.2m | Q36-H25-N7.5 |  | 0 |  | 01-05#消防电梯集水坑
12 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H25-N4 |  | 0 |  | 1-16/1-L坡道雨水集水坑
13 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H25-N4 |  | 0 |  | 1-16/1-L废水集水坑
14 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 4.2m | Q36-H25-N7.5 |  | 0 |  | 01-10#消防电梯集水坑
15 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q15-H25-N4 |  | 0 |  | 1-14/1-J车库冲洗集水坑
16 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 3.5m | Q50-H25-N11 |  | 0 |  | 1-16/1-G下沉庭院集水坑
17 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q15-H25-N4 |  | 0 |  | 1-16/1-F车库冲洗集水坑
18 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 4.2m | Q36-H25-N7.5 |  | 0 |  | 01-08#消防电梯集水坑
19 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q15-H25-N4 |  | 0 |  | 1-16/1-B车库冲洗集水坑
20 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 3.5m | Q50-H25-N11 |  | 0 |  | 1-22/1-E下沉庭院集水坑
21 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q15-H25-N4 |  | 0 |  | 1-22/1-D车库冲洗集水坑
22 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H25-N4 |  | 0 | 人防区 | 1-6/1-H战时废水集水坑
23 | 潜污泵 | 4 | 2 | 台 | 2m | Q20-H25-N4 |  | 0 |  | 防毒通道1-1/1-H战时排水集水坑
24 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H25-N4 |  | 0 |  | 1-1/1-H战时集水坑
25 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H25-N4 |  | 0 |  | 滤毒室1-2/1-B战时集水坑
B2层
序号 | 材料名称 | 数量 | 组数 | 单位 | 坑深 | 参数 | 含税单价 | 含税合价 | 区域 | 部位
1 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q15-H20-N4 |  | 0 | 非人防区 | 1-6/1-H车库冲洗集水坑
2 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q15-H20-N4 |  | 0 |  | 1-1/1-G车库冲洗集水坑
3 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H20-N4 |  | 0 |  | 1-3/1-B卫生间集水坑
4 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H20-N4 |  | 0 |  | 1-1/1-B坡道雨水集水坑
5 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H20-N4 |  | 0 |  | 1-18/1-B废水集水坑
6 | 污水提升装置 | 1 | 1 | 套 | / | Q20-H20-N5.5 |  | 0 |  | 1-14/1-H污水泵房
7 | 污水提升装置 | 1 | 1 | 套 | / | Q20-H20-N5.5 |  | 0 |  | 1-7/1-E污水泵房
8 | 废水提升装置 | 1 | 1 | 套 | / | Q20-H20-N5.5 |  | 0
9 | 污水提升装置 | 1 | 1 | 套 | / | Q20-H20-N5.5 |  | 0 |  | 1-9/1-F污水泵房
10 | 废水提升装置 | 1 | 1 | 套 | / | Q20-H20-N5.5 |  | 0
11 | 污水提升装置 | 1 | 1 | 套 | / | Q25-H20-N5.5 |  | 0 |  | 1-22/1-B污水泵房
12 | 废水提升装置 | 1 | 1 | 套 | / | Q25-H20-N5.5 |  | 0
13 | 污水提升装置 | 1 | 1 | 套 | / | Q20-H20-N5.5 |  | 0 |  | 1-3/1-J污水泵房
14 | 废水提升装置 | 1 | 1 | 套 | / | Q20-H20-N5.5 |  | 0
15 | 污水提升装置 | 1 | 1 | 套 | / | Q20-H20-N5.5 |  | 0 |  | 1-17/1-G污水泵房
16 | 废水提升装置 | 1 | 1 | 套 | / | Q20-H20-N5.5 |  | 0 |  | 1-16/1-B污水泵房
17 | 废水提升装置 | 1 | 1 | 套 | / | Q20-H20-N5.5 |  | 0 |  | 1-7/1-B污水泵房
18 | 废水提升装置 | 1 | 1 | 套 | / | Q25-H20-N5.5 |  | 0 |  | 1-3/1-B污水泵房
B1层
序号 | 材料名称 | 数量 | 组数 | 单位 | 坑深 | 参数 | 含税单价 | 含税合价 | 区域 | 部位
1 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2.2m | Q50-H15-N7.5 |  | 0 | 非人防区 | 1-4/1-H下沉庭院集水坑
2 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H15-N3 |  | 0 |  | 1-10/1-J机房废水集水坑
3 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2.2m | Q50-H15-N7.5 |  | 0 |  | 1-10/1-J下沉庭院集水坑
4 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 2m | Q20-H15-N3 |  | 0 |  | 1-12/1-G机房废水集水坑
5 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q20-H15-N3 |  | 0 |  | 1-15/1-H窗井雨水集水坑
6 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 1.5m | Q20-H15-N3 |  | 0 |  | 1-17/1-K窗井雨水集水坑
7 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 4.5m | Q200-H15-N18.5 |  | 0 |  | 1-5/1-A下沉庭院雨水集水坑
8 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 4.5m | Q200-H15-N18.5 |  | 0 |  | 1-8/1-A下沉庭院雨水集水坑
9 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 4.5m | Q200-H15-N18.5 |  | 0 |  | 1-8/1-9下沉庭院雨水集水坑
10 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 4.5m | Q200-H15-N18.5 |  | 0 |  | 1-17/1-A下沉庭院雨水集水坑
11 | 潜污泵 | 4 | 2 | 台 | 4.5m | Q200-H15-N18.5 |  | 0 |  | 1-17/南侧 下沉庭院雨水集水坑
12 | 潜污泵 | 2 | 1 | 台 | 5.2m | Q20-H25-N5.5 |  | 0 |  | 3#坡道雨水提升泵
| 总计 |  | 57 |  |  |  |  | 0
注：① Q：流量(m³/h) H：扬程(m) N：功率(kw)。 ②潜污泵及污废水提升装置转数均为1440r/min。 ③污废水提升装置外形参考尺寸：1800*1700*1500。 ④防护密闭门以内的洗消间（简易洗消间）、防毒通道、除尘室、滤毒室及相关的密闭通道设洗消用污水集水坑，或地漏引至集中集水坑，该集水坑设置固定排水设备。

## 教学楼、科研楼、宿舍楼地下
教学楼、科研楼、宿舍楼地下潜污泵、污废水提升装置
序号 | 系统 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 组数 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 | 所报品牌
1 | 排水系统 | 自动搅匀无堵塞大通道潜污泵 | B1层废水潜污泵Q20-H15-N3；转数：1440r/min | 台 | 2 | 1 |  | 0 | 排水系统（污水泵每组1套2台，1备1用，高峰同时使用；所有潜污泵均带自耦装置
2 | 雨水系统 | 自动搅匀无堵塞大通道潜污泵 | B1层下沉庭院雨水潜污泵Q200-H15-N18.5；转数：1440r/min | 台 | 8 | 4 |  | 0 | 排水系统（污水泵每组1套2台，1备1用，高峰同时使用；所有潜污泵均带自耦装置
3 | 雨水系统 | 自动搅匀无堵塞大通道潜污泵 | 窗井雨水潜污泵Q20-H20-N4；转数：1440r/min | 台 | 6 | 3 |  | 0 | 排水系统（污水泵每组1套2台，1备1用，高峰同时使用；所有潜污泵均带自耦装置
4 | 排水系统 | 自动搅匀无堵塞大通道潜污泵 | 废水潜污泵Q20-H20-N4；转数：1440r/min | 台 | 14 | 7 |  | 0 | 排水系统（污水泵每组1套2台，1备1用，高峰同时使用；所有潜污泵均带自耦装置
5 | 污水系统 | 自动搅匀带切割，无堵塞大通道潜污泵 | 卫生间潜污泵Q20-H20-N4；转数：1440r/min | 台 | 4 | 2 |  | 0 | 排水系统（污水泵每组1套2台，1备1用，高峰同时使用；所有潜污泵均带自耦装置
6 | 雨水系统 | 自动搅匀无堵塞大通道潜污泵 | 下沉庭院雨水潜污泵Q70-H25-N11；转数：1440r/min | 台 | 2 | 1 |  | 0 | 排水系统（污水泵每组1套2台，1备1用，高峰同时使用；所有潜污泵均带自耦装置
7 | 排水系统 | 自动搅匀无堵塞大通道潜污泵 | 消防泵房潜污泵Q40-H15-N4；转数：1440r/min | 台 | 2 | 1 |  | 0 | 排水系统（污水泵每组1套2台，1备1用，高峰同时使用；所有潜污泵均带自耦装置
8 | 排水系统 | 自动搅匀无堵塞大通道潜污泵 | 消防电梯潜污泵Q36-H20-N7.5；转数：1440r/min | 台 | 8 | 4 |  | 0 | 排水系统（污水泵每组1套2台，1备1用，高峰同时使用；所有潜污泵均带自耦装置
9 | 消防系统 | 卧式消火栓加压泵 | （Q=30L/s，H=95m，N=55kW，n=2970r.p.m3CCC认证） | 套 | 2 | 2 |  | 0 | B1层消防泵房，1用1备，带自动巡检功能
|  | 总计 |  |  |  | 25 |  | 0
注明：消防产品应为消防局备案品牌及CCC认证

## 水泵对应控制箱清单
水泵控制柜采购清单
编号 | 标的物名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | R1-ATB3-Fb2 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
2 | R1-ATB3-Fb1 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
3 | B3ACa-b1 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
4 | ATF2-B3-b5 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
5 | B3ATa-Fb1 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
6 | R1-ATB3-b5 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
7 | R1-ACB3-b5 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
8 | R1-ATB3-b4 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
9 | R1-ATB3-b3 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
10 | R1-ACB3-b4 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
11 | R1-ATB3-b1 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
12 | R1-ACB3-b1 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
13 | R1-ATB3-b2 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
14 | R1-ACB3-b3 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
15 | ATF2-B3-b2 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
16 | B2ACc-b2 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
17 | B2ACa-b1 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
18 | B2ACa-b3 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
19 | B2ACa-b5 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
20 | B2ACa-b4 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
21 | B2ACa-b8 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
22 | B2ACa-b6 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
23 | B2ACa-T5 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
24 | B2ACa-T6 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
25 | B1ACa-b1 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
26 | B1ACa-b13 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
27 | B1ACa-b3 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
28 | B1ACa-b6 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
29 | B1ACa-b10 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
30 | B1ACa-b7 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
31 | ATF2-B3-b6 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
32 | ATF2-B3-b3 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
33 | B3ACb-b6 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
34 | B3ACb-b8 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
35 | B3ATb-Fb2 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
36 | B3ACB-b2 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
37 | B3ATa-Fb3 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
38 | B3ACa-b4 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
39 | B3ACa-b2 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
40 | B3ACb-b1 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
41 | B3ATb-Fb1 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
42 | B3ACa-b6 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
43 | B3ATa-Fb2 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
44 | B3ACa-b3 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
45 | B3ACb-b3 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
46 | B3ATb-Fb3 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
47 | B3ACb-b4 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
48 | B3ACb-b7 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
49 | B3ACb-b5 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
50 | ATF3-B3-b5 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
51 | ATF3-B3-b2 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
52 | ATF2-B3-b1 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
53 | ATF3-B3-b1 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
54 | B2ACa-b7 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
55 | B2ACa-b9 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
56 | B2ACb-b1 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
57 | B2ACb-b3 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
58 | B2ACb-b2 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
59 | B2ACa-T1 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
60 | B2ACb-T2 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
61 | B2ACa-T2 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
62 | B2ACb-T4 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
63 | B2ACa-T3 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
64 | B2ACb-T5 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
65 | B2ACb-T1 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
66 | B2ACb-T6 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
67 | B1ACa-b2 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
68 | B1ACb-b10 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
69 | B1ACa-b4 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
70 | B1ACa-b12 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
71 | B1ACa-b5 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
72 | B1ACc-b1 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
73 | B1ACc-b5 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
74 | B1ACc-b6 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
75 | B1ATc-Fb1 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
76 | B2ACc-b7 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
77 | B2ATc-Fb4 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
78 | B2ACc-b8 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
79 | B2ATC-Fb3 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
80 | B2ACc-b10 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
81 | B2ACc-b4 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
82 | B2ACc-b11 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
83 | B2ACc-b5 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
84 | B2ACc-b9 | 台 | 1 |  | 0 | 含浮球装置
85 | 总计 | 台 | 84 |  | 0