**北京口腔医院迁建工程—设备采购澄清说明**

**潜污泵、污废水提升装置、消防加压泵及稳压泵**

1. 潜水排污泵
2. 潜水排污泵，设备功率在**10kw及以上**，需带**热保护和浸水保护**功能；
3. 潜水排污泵，**自耦装置的导轨**不需报价及供货，不在此次采购范围。自耦装置的上下限位固定配件需提供报价及供货；
4. 潜水排污泵，**控制箱**不需报价及供货，需提供与泵体配套10米防水电缆；
5. 潜水排污泵技术要求强调：承接卫生间污水和厨房污水的潜水泵采用**带切割无堵塞污水潜污泵**；其它废水泵坑内的潜水泵采用**自动搅匀无堵塞大通道潜水泵**。**泵体均配冲洗阀**。（注：关于使用部位区分，会在新清单里注明）
6. 潜水排污泵的启动方式：设备功率在18.5kW及以下全部为**直接启动**；
7. 污水提升装置、废水提升装置
8. 污、废水提升装置，**均带外置排水泵**。
9. 污、废水提升装置，污水箱体材质均为：**PE材质。**
10. 污、废水提升装置，厂家配套**控制箱、预留BA接口、**水箱、水泵、管路、电缆、控制系统等，包括**配合调试，实现设备运行排水等图纸相关要求。**
11. 消防加压泵、消防稳压泵
12. 消防加压泵，**巡检柜**不需报价及供货，不在此次采购范围内。设备要求具有消防3C认证。
13. 消防稳压泵，厂家配套**控制箱、**电缆、控制系统等。整个系统均要求具有消防3C认证。