## 竞价文件摘要
竞价标的物清单摘要
竞价发起方单位：北京城建集团有限责任公司
竞价发起方项目：北京口腔医院迁建工程
项目位置：北京市丰台区花乡樊家村地区（东至芳菲路，南至樊家村路，北为首经贸南路）
合同工期：预计到2023年4月份
材料名称：潜污泵、污废水提升装置
材料预计进场时间：预计2022年10月下旬开始进场
付款方式：无预付款，参与竞价方供货到现场，经监理验收及试验完成，本月安装完成后下月支付至本月安装完成的70%，所有货物安装完且初验合格后支付到已完的80%，双方办理结算手续后支付到结算价的85%，整体工程竣工验收后支付至货款的97%，剩余3%质保金，质保2年，质保期满后无息支付（最终结算后的付款在竞价发起方收到建设单位相应款项后支付给参与竞价方，参与竞价方需承诺：在建设单位未按照合同约定向竞价发起方支付工程款时，参与竞价方不得以此为理由索要货款或延迟供货。），鉴证不合格的，参与竞价方保证无条件退货。支付货款前供货人需提供增值税专用发票。
其他要求： 1.清单数量为暂定量，竞价发起方有权根据所承接任务量进行调整，参与竞价方不得因实际数量的变化而改变报价。 2.随车货到必须附带齐全合格真实有效资料，否则不予收货。 3.根据现场使用情况，需分批次进场，分批次的运费和卸车费均包含在单价内。 4.本表中的报价包含人工费、材料费、机械费、制作费、运输费、安装费、装卸车费、管理费、利润、税金、各种涨价风险等送货到现场的费用。 5.竞价价格确认后，竞价人负责免费提供样品及考察事宜。 6.供货期间，材料价格为固定单价，不予调整。 7.后附清单较多且链接公式，竞价人只需报水泵含税单价、控制箱所包含元器件数量、元器件品牌及元器件含税单价。
品牌要求： 潜污泵：上海熊猫、上海凯泉、南方泵业及同档次品牌； 技术要求：详见附件。

## 汇总表
序号 | 部位 | 含税合价 | 备注
1 | 教学楼、科研楼、宿舍楼地下 | 0
2 | 住院楼地下 | 0
3 | 门诊楼地下 | 0
4 | 合计 | 0

## 教学楼、科研楼、宿舍楼地下
教学楼、科研楼、宿舍楼地下潜污泵、污废水提升装置
B2层
序号 | 材料名称 | 数量 | 参数 | 单位 | 坑深 | 除税 单价 | 税率 | 含税 单价 | 含税 合价 | 区域 | 部位
1 | 潜污泵 | 2 | Q20-H20-N4 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 | 非人防区 | B2层2-1~2-C轴窗井雨水集水坑
2 | 潜污泵 | 2 | Q20-H20-N4 | 台 | 2.0m |  |  |  | 0 |  | B2层2-2~2-C轴废水集水坑
3 | 潜污泵 | 2 | Q36-H20-N7.5 | 台 | 4.2m |  |  |  | 0 |  | B2层2-4~2-b轴01-20~21#消防电梯集水坑
4 | 潜污泵（带铰刀） | 2 | Q20-H20-N4 | 台 | 2.0m |  |  |  | 0 |  | B2层2-6~2-D轴卫生间集水坑
5 | 潜污泵 | 2 | Q20-H20-N4 | 台 | 2.0m |  |  |  | 0 |  | B2层2-6~2-D轴废水集水坑
6 | 潜污泵 | 2 | Q36-H20-N7.5 | 台 | 4.2m |  |  |  | 0 |  | B2层2-8~2-D轴01-28#消防电梯集水坑
7 | 潜污泵 | 2 | Q20-H20-N4 | 台 | 2.0m |  |  |  | 0 |  | B2层2-10~2-D轴废水集水坑
8 | 潜污泵 | 2 | Q20-H20-N4 | 台 | 2.0m |  |  |  | 0 |  | B2层2-13~2-B轴废水集水坑
9 | 潜污泵 | 2 | Q36-H20-N7.5 | 台 | 4.2m |  |  |  | 0 |  | B2层2-15~2-C轴01-29~31#消防电梯集水坑
10 | 潜污泵 | 2 | Q20-H20-N4 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | B2层2-15~2-D轴窗井雨水集水坑
11 | 潜污泵 | 2 | Q20-H20-N4 | 台 | 2.0m |  |  |  | 0 |  | B2层2-16~2-B轴废水集水坑
12 | 潜污泵 | 2 | Q70-H25-N11 | 台 | 3.5m |  |  |  | 0 |  | B2层2-15~2-A轴下沉庭院集水坑
13 | 潜污泵（带铰刀） | 2 | Q20-H20-N4 | 台 | 2.0m |  |  |  | 0 |  | B2层2-19~2-B轴卫生间集水坑
14 | 潜污泵 | 2 | Q20-H20-N4 | 台 | 2.0m |  |  |  | 0 |  | B2层2-19~2-B轴废水集水坑
15 | 潜污泵 | 2 | Q36-H20-N7.5 | 台 | 4.2m |  |  |  | 0 |  | B2层2-19~2-C轴01-23~24#消防电梯集水坑
16 | 潜污泵 | 2 | Q20-H20-N4 | 台 | 2.0m |  |  |  | 0 |  | B2层2-22~2-C轴空压站房废水集水坑
17 | 潜污泵 | 2 | Q20-H20-N4 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | B2层2-20~2-D轴窗井雨水集水坑
小计 | [8 empty] | 0
B1层
序号 | 材料名称 | 数量 | 参数 | 单位 | 坑深 | 除税 单价 | 税率 | 含税 单价 | 含税 合价 | 区域 | 部位
1 | 潜污泵 | 4 | Q200-H15-N18.5 | 台 | 4.5m |  |  |  | 0 | 非人防区 | B1层2-1~2-A轴下沉庭院雨水集水坑
2 | 潜污泵 | 4 | Q200-H15-N18.5 | 台 | 4.5m |  |  |  | 0 |  | B1层2-18~2-A轴下沉庭院雨水集水坑
3 | 潜污泵 | 2 | Q40-H15-N4 | 台 | 2.0m |  |  |  | 0 |  | B1层2-13~2-D轴消防泵房废水集水坑
4 | 潜污泵 | 2 | Q20-H15-N3 | 台 | 2.0m |  |  |  | 0 |  | B1层2-1~2-D轴污水处理机房废水集水坑
5 | 消火栓加压泵 | 2 | Q30-H95-N55 | 套 |  |  |  |  | 0 |  | 地下一层消防泵房
小计 | [8 empty] | 0
合计 | [8 empty] | 0
注：① Q：流量(m³/h) H：扬程(m) N：功率(kw)。 ②潜污泵及污废水提升装置转数均为1440r/min。 ③污水泵每组1套2台，1备1用，高峰同时使用；所有潜污泵均带自耦装置并配水位控制仪。 ④消防电梯潜污泵为双电源、消防电源监控。

## 住院楼地下
住院楼地下潜污泵、污废水提升装置
B3层
序号 | 材料名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 坑深 | 除税单价 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 区域 | 部位 | 潜污泵型号
1 | 潜污泵 | Q36-H25-N7.5 | 2 | 台 | 4.2m |  |  |  | 0 | 非人防区 | 01-19#消防电梯集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
2 | 潜污泵 | Q36-H25-N7.5 | 2 | 台 | 4.2m |  |  |  | 0 |  | 01-12#消防电梯集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
3 | 潜污泵 | Q20-H25-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-1/1-Q水泵检修间集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
4 | 潜污泵 | Q36-H25-N7.5 | 2 | 台 | 4.2m |  |  |  | 0 |  | 01-27#消防电梯集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
5 | 潜污泵 | Q15-H25-N4 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | 1-3/1-K车库冲洗集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
6 | 潜污泵 | Q20-H25-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 | 人防区 | 洗消间1-15/1-N战时排水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵 | 淋浴 | 平时不使用
7 | 潜污泵 | Q20-H25-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 防毒通道1-15/1-N战时排水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵 |  | 平时不使用
8 | 潜污泵（带切割） | Q20-H25-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-15/1-N战时排水集水坑 | 带切割无堵塞污水潜污泵
9 | 潜污泵（带切割） | Q20-H25-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-14/1-Q战时排水集水坑 | 带切割无堵塞污水潜污泵
10 | 潜污泵（带切割） | Q20-H25-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-12/1-N战时排水集水坑 | 带切割无堵塞污水潜污泵
11 | 潜污泵 | Q20-H25-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 滤毒室1-10/1-P战时排水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵 |  | 平时不使用
12 | 潜污泵（带切割） | Q20-H25-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-9/1-P战时排水集水坑 | 带切割无堵塞污水潜污泵
13 | 潜污泵 | Q20-H25-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 防毒通道1-6/1-P战时排水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵 |  | 平时不使用
14 | 潜污泵（带切割） | Q20-H25-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-4/1-N战时排水集水坑 | 带切割无堵塞污水潜污泵
15 | 潜污泵 | Q20-H25-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-3/1-Q战时水箱间集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵 | 战时水箱间 | 平时不使用
16 | 潜污泵 | Q20-H25-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 滤毒室1-4/1-L战时排水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵 |  | 平时不使用
小计 | [8 empty] | 0
B2层
序号 | 材料名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 坑深 | 除税单价 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 区域 | 部位 | 潜污泵型号
1 | 潜污泵 | Q20-H20-N4 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 | 非人防区 | YYL-7窗井雨水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
2 | 潜污泵 | Q15-H20-N4 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | 1-16/1-Q车库冲洗集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
3 | 潜污泵 | Q15-H20-N4 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | 1-10/1-Q车库冲洗集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
4 | 潜污泵 | Q15-H20-N4 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | 1-7/1-N车库冲洗集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
5 | 潜污泵 | Q20-H20-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-6/1-P机房废水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
6 | 潜污泵 | Q15-H20-N4 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | 1-2/1-L车库冲洗集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
7 | 潜污泵 | Q20-H20-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-4/1-K废水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
8 | 污水提升装置（带切割） | Q20-H20-N5.5 | 1 | 套 | / |  |  |  | 0 |  | 1-16/1-P污水泵房 | 带切割无堵塞污水潜污泵
9 | 废水提升装置 | Q20-H20-N5.5 | 1 | 套 | / |  |  |  | 0 |  | 1-13/1-N污水泵房 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
小计 | [8 empty] | 0
B1层
序号 | 材料名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 坑深 | 除税单价 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 区域 | 部位 | 潜污泵型号
1 | 潜污泵 | Q20-H15-N3 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 | 非人防区 | 1-13/1-N机房废水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵 | 中水机房
2 | 潜污泵 | Q20-H15-N3 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | 1-11/1-Q窗井雨水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
3 | 潜污泵 | Q20-H15-N3 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-8/1-P机房废水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵 | 生活给水泵房
4 | 潜污泵 | Q20-H15-N3 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-4/1-Q机房废水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵 | 热力站
5 | 潜污泵 | Q50-H15-N7.5 | 2 | 台 | 2.5m |  |  |  | 0 |  | 锅炉房下沉庭院集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
6 | 潜污泵 | Q20-H15-N3 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 锅炉房机房废水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
7 | 潜污泵 | Q20-H25-N5.5 | 2 | 台 | 6m |  |  |  | 0 |  | 1#坡道雨水提升泵 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
小计 | [8 empty] | 0
合计 | [8 empty] | 0
注：① Q：流量(m³/h) H：扬程(m) N：功率(kw)。 ②潜污泵及污废水提升装置转数均为1440r/min。 ③污废水提升装置外形参考尺寸：1800*1700*1500。 ④防护密闭门以内的洗消间（简易洗消间）、防毒通道、除尘室、滤毒室及相关的密闭通道设洗消用污水集水坑，或地漏引至集中集水坑，该集水坑设置固定排水设备，手动启动。 ⑤潜污泵设带自动耦合装置，泵体均配冲洗阀。

## 门诊楼地下
门诊楼地下潜污泵、污废水提升装置
B3层
序号 | 材料名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 坑深 | 除税单价 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 区域 | 部位 | 潜污泵型号
1 | 潜污泵 | Q15-H25-N4 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 | 非人防区 | 1-8/1-K车库冲洗集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
2 | 潜污泵 | Q15-H25-N4 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | 1-6/1-H车库冲洗集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
3 | 潜污泵 | Q50-H25-N11 | 2 | 台 | 3.5m |  |  |  | 0 |  | 1-3/1-E下沉庭院集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
4 | 潜污泵 | Q15-H25-N4 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | 1-6/1-D车库冲洗集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
5 | 潜污泵 | Q36-H25-N7.5 | 2 | 台 | 4.2m |  |  |  | 0 |  | 01-07#消防电梯集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
6 | 潜污泵 | Q15-H25-N4 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | 1-9/1-B车库冲洗集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
7 | 潜污泵 | Q36-H25-N7.5 | 2 | 台 | 4.2m |  |  |  | 0 |  | 01-09#消防电梯集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
8 | 潜污泵（带切割） | Q20-H25-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-11/1-K卫生间集水坑 | 带切割无堵塞污水潜污泵
9 | 潜污泵 | Q15-H25-N4 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | 1-11/1-H车库冲洗集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
10 | 潜污泵 | Q15-H25-N4 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | 1-11/1-F车库冲洗集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
11 | 潜污泵 | Q36-H25-N7.5 | 2 | 台 | 4.2m |  |  |  | 0 |  | 01-05#消防电梯集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
12 | 潜污泵 | Q20-H25-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-16/1-L坡道雨水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
13 | 潜污泵 | Q20-H25-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-16/1-L废水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
14 | 潜污泵 | Q36-H25-N7.5 | 2 | 台 | 4.2m |  |  |  | 0 |  | 01-10#消防电梯集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
15 | 潜污泵 | Q15-H25-N4 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | 1-14/1-J车库冲洗集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
16 | 潜污泵 | Q50-H25-N11 | 2 | 台 | 3.5m |  |  |  | 0 |  | 1-16/1-G下沉庭院集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
17 | 潜污泵 | Q15-H25-N4 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | 1-16/1-F车库冲洗集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
18 | 潜污泵 | Q36-H25-N7.5 | 2 | 台 | 4.2m |  |  |  | 0 |  | 01-08#消防电梯集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
19 | 潜污泵 | Q15-H25-N4 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | 1-16/1-B车库冲洗集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
20 | 潜污泵 | Q50-H25-N11 | 2 | 台 | 3.5m |  |  |  | 0 |  | 1-22/1-E下沉庭院集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
21 | 潜污泵 | Q15-H25-N4 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | 1-22/1-D车库冲洗集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
22 | 潜污泵 | Q20-H25-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 | 人防区 | 1-6/1-H战时废水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵 | 战时水箱间 | 平时不使用
23 | 潜污泵 | Q20-H25-N4 | 4 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 防毒通道1-1/1-H战时排水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵 |  | 平时不使用
24 | 潜污泵 | Q20-H25-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-1/1-G战时集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵 | 战时水箱间 | 平时不使用
25 | 潜污泵 | Q20-H25-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 滤毒室1-2/1-B战时集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵 |  | 平时不使用
小计 | [8 empty] | 0
B2层
序号 | 材料名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 坑深 | 除税单价 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 区域 | 部位 | 潜污泵型号
1 | 潜污泵 | Q15-H20-N4 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 | 非人防区 | 1-6/1-H车库冲洗集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
2 | 潜污泵 | Q15-H20-N4 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | 1-1/1-G车库冲洗集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
3 | 潜污泵（带切割） | Q20-H20-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-3/1-B卫生间集水坑 | 带切割无堵塞污水潜污泵
4 | 潜污泵 | Q20-H20-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-1/1-B坡道雨水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
5 | 潜污泵 | Q20-H20-N4 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-18/1-B废水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
6 | 污水提升装置（带切割） | Q20-H20-N5.5 | 1 | 套 | / |  |  |  | 0 |  | 1-14/1-H污水泵房 | 带切割无堵塞污水潜污泵
7 | 污水提升装置（带切割） | Q20-H20-N5.5 | 1 | 套 | / |  |  |  | 0 |  | 1-7/1-E污水泵房 | 带切割无堵塞污水潜污泵
8 | 废水提升装置 | Q20-H20-N5.5 | 1 | 套 | / |  |  |  | 0 |  |  | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
9 | 污水提升装置（带切割） | Q20-H20-N5.5 | 1 | 套 | / |  |  |  | 0 |  | 1-9/1-F污水泵房 | 带切割无堵塞污水潜污泵
10 | 废水提升装置 | Q20-H20-N5.5 | 1 | 套 | / |  |  |  | 0 |  |  | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
11 | 污水提升装置（带切割） | Q25-H20-N5.5 | 1 | 套 | / |  |  |  | 0 |  | 1-22/1-B污水泵房 | 带切割无堵塞污水潜污泵
12 | 废水提升装置 | Q25-H20-N5.5 | 1 | 套 | / |  |  |  | 0 |  |  | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
13 | 污水提升装置（带切割） | Q20-H20-N5.5 | 1 | 套 | / |  |  |  | 0 |  | 1-3/1-J污水泵房 | 带切割无堵塞污水潜污泵
14 | 污水提升装置（带切割） | Q20-H20-N5.5 | 1 | 套 | / |  |  |  | 0 |  | 1-17/1-G污水泵房 | 带切割无堵塞污水潜污泵
15 | 废水提升装置 | Q20-H20-N5.5 | 1 | 套 | / |  |  |  | 0 |  | 1-16/1-B污水泵房 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
16 | 废水提升装置 | Q20-H20-N5.5 | 1 | 套 | / |  |  |  | 0 |  | 1-7/1-B污水泵房 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
17 | 废水提升装置 | Q25-H20-N5.5 | 1 | 套 | / |  |  |  | 0 |  | 1-3/1-B污水泵房 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
小计 | [8 empty] | 0
B1层
序号 | 材料名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 坑深 | 除税单价 | 税率 | 含税单价 | 含税合价 | 区域 | 部位 | 潜污泵型号
1 | 潜污泵 | Q50-H15-N7.5 | 2 | 台 | 2.2m |  |  |  | 0 | 非人防区 | 1-4/1-H下沉庭院集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
2 | 潜污泵 | Q20-H15-N3 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-10/1-J机房废水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
3 | 潜污泵 | Q50-H15-N7.5 | 2 | 台 | 2.2m |  |  |  | 0 |  | 1-10/1-J下沉庭院集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
4 | 潜污泵 | Q20-H15-N3 | 2 | 台 | 2m |  |  |  | 0 |  | 1-12/1-G机房废水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
5 | 潜污泵 | Q20-H15-N3 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | 1-15/1-H窗井雨水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
6 | 潜污泵 | Q20-H15-N3 | 2 | 台 | 1.5m |  |  |  | 0 |  | 1-17/1-K窗井雨水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵 | 柴油发电机房
7 | 潜污泵 | Q200-H15-N18.5 | 2 | 台 | 4.5m |  |  |  | 0 |  | 1-5/1-A下沉庭院雨水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
8 | 潜污泵 | Q200-H15-N18.5 | 2 | 台 | 4.5m |  |  |  | 0 |  | 1-8/1-A下沉庭院雨水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
9 | 潜污泵 | Q200-H15-N18.5 | 2 | 台 | 4.5m |  |  |  | 0 |  | 1-8/1-9下沉庭院雨水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
10 | 潜污泵 | Q200-H15-N18.5 | 2 | 台 | 4.5m |  |  |  | 0 |  | 1-17/1-A下沉庭院雨水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
11 | 潜污泵 | Q200-H15-N18.5 | 4 | 台 | 4.5m |  |  |  | 0 |  | 1-17/南侧 下沉庭院雨水集水坑 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
12 | 潜污泵 | Q20-H25-N5.5 | 2 | 台 | 5.2m |  |  |  | 0 |  | 3#坡道雨水提升泵 | 自动搅匀无堵塞大通道潜水泵
小计 | [8 empty] | 0
合计 | [8 empty] | 0
注：① Q：流量(m³/h) H：扬程(m) N：功率(kw)。 ②潜污泵及污废水提升装置转数均为1440r/min。 ③污废水提升装置外形参考尺寸：1800*1700*1500。 ④防护密闭门以内的洗消间（简易洗消间）、防毒通道、除尘室、滤毒室及相关的密闭通道设洗消用污水集水坑，或地漏引至集中集水坑，该集水坑设置固定排水设备，手动启动。 ⑤潜污泵设带自动耦合装置，泵体均配冲洗阀。