## 汇总表
原发育所科研园区基础设施改造项目水电专业分包工程投标报价汇总表
工程名称：原发育所科研园区基础设施改造项目
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 备注
1 | 室外电气工程
2 | 消防泵房电气工程
3 | 小市政电气工程
4 | 室外给排水工程
5 | 室外地源热泵工程
6 | 室外热力工程
7 | 消防泵房通风工程
合 计

## 室外电气工程
室外电气工程投标报价清单
工程名称：室外电气工程
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 全取费综合单价 | 合价
1 | 930206002001 | 电力电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:ZRC-YJY22-8.7/15kV-3×150 3.敷设方式:电缆排管敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 330.14
2 | 930209011001 | 电缆高压试验 | [项目特征] 1.名称:高压电缆试验 2.电压等级(kV):10KV 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.测量绝缘电阻 2.直流耐压试验 3.测量泄漏电流 | 根 | 2
3 | 930206010001 | 电力电缆头制作、安装 | [项目特征] 1.名称:高压电缆头（冷缩） 2.规格:ZRC-YJY22-8.7/15kV-3×150 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
4 | 930206010002 | 电力电缆头制作、安装 | [项目特征] 1.名称:高压电缆头（中间头冷缩） 2.规格:ZRC-YJY22-8.7/15kV-3×150 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
5 | 040803003001 | 电缆排管 | [项目特征] 1.名称:电缆排管敷设 2.规格:6RC150 3.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:含100厚C15混凝土垫层，C30管道包封 4.电缆管埋深大于敷土0.8米。做法参见图集12D101-5 110kV及以下电 缆敷设第46页。 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.排管敷设 | m | 130.31
6 | 910201006001 | 管沟挖土方 | [项目特征] 1.土壤类别:详见地勘报告并自行考虑 2.管外径、并排根数:6φ150 3.结合新建场地标高相应的土方开挖 4.弃土运距:自行考虑 5.开挖方式自行考虑 6.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.土方开挖 2.挡土板支拆 3.地表水处理 | m | 58.64
7 | 910203001007 | 土方回填 | [项目特征] 1.土质要求:详见地勘报告 2.结合新建场地标高相应的回填 3.密实度要求:分层回填夯实，压实系数>0.94 4.运输距离:填方来源、运距、回填方式:自行考虑 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 | m3 | 57
8 | 910302001001 | 砖构筑物拆除 | [项目特征] 1.名称:原有电井拆除 2.渣土消纳及运距等一系列因拆除造成工序自行考虑 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.拆除 2.清理 | m3 | 8
小 计

## 消防泵房电气工程
消防泵房电气工程投标报价清单
工程名称：消防泵房电气工程
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 全取费综合单价 | 合价
1 | 930204018001 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | [项目特征] 1.名称:消火栓泵控制柜A1 2.规格:1800x800x600 3.安装方式:落地 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.木套箱制安 2.基础型钢制作、安装 3.箱(柜)体制作、安装 4.配电盘制作、安装 5.支架制作、安装 6.焊、压接线端子 | 台 | 1
2 | 930204018002 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | [项目特征] 1.名称:A2 2.规格:1800x800x600 3.安装方式:落地 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.木套箱制安 2.基础型钢制作、安装 3.箱(柜)体制作、安装 4.配电盘制作、安装 5.支架制作、安装 6.焊、压接线端子 | 台 | 1
3 | 930204018003 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | [项目特征] 1.名称:B1AL1 2.规格:460x220x200 3.安装方式:明装 底距地1.6米 4.回路数:6回路 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.木套箱制安 2.基础型钢制作、安装 3.箱(柜)体制作、安装 4.配电盘制作、安装 5.支架制作、安装 6.焊、压接线端子 | 台 | 1
4 | 930204018004 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | [项目特征] 1.名称:B1APPF 2.规格:500*400*200 3.安装方式:明装 底距地1.2米 4.回路数:2回路 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.木套箱制安 2.基础型钢制作、安装 3.箱(柜)体制作、安装 4.配电盘制作、安装 5.支架制作、安装 6.焊、压接线端子 | 台 | 1
5 | 930204018005 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | [项目特征] 1.名称:TY-D 2.规格:400×600×150mm 3.安装方式:底边距地1200mm挂墙明装 4.回路数:3回路 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.木套箱制安 2.基础型钢制作、安装 3.箱(柜)体制作、安装 4.配电盘制作、安装 5.支架制作、安装 6.焊、压接线端子 | 台 | 1
6 | 930204012001 | 控制箱安装 | [项目特征] 1.名称:潜污泵控制箱B1AC1 2.型号:500x400x160 3.规格:明装底距地1.2米 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.盘柜配线、接线 | 台 | 1
7 | 930205002001 | 电动机检查接线及调试 | [项目特征] 1.名称:电机调试 2.规格:3KW以下 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.检查接线 2.焊、压接线端子 3.系统调试 | 台 | 3
8 | 930205002002 | 电动机检查接线及调试 | [项目特征] 1.名称:电机调试 2.规格:18KW以下 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.检查接线 2.焊、压接线端子 3.系统调试 | 台 | 2
9 | 930211015001 | 荧光灯安装 | [项目特征] 1.名称:FS单管LED灯 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.预下吊钩 2.灯具安装 | 套 | 4
10 | 930211015002 | 荧光灯安装 | [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:门上方0.2米安装,集中蓄电池,连续供电时间不小于60分钟 3.规格:~36V,1W 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.预下吊钩 2.灯具安装 | 套 | 2
11 | 930211015003 | 荧光灯安装 | [项目特征] 1.名称:楼层标志灯 2.型号:底距地2.3米安装,集中蓄电池,连续供电时间不小于60分钟 3.规格:~36V,1W 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.预下吊钩 2.灯具安装 | 套 | 2
12 | 930211015004 | 荧光灯安装 | [项目特征] 1.名称:疏散指示灯 2.型号:距地0.5m壁装,集中蓄电池,连续供电时间不小于60分钟 3.规格:~36V,6W 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.预下吊钩 2.灯具安装 | 套 | 3
13 | 930211015005 | 荧光灯安装 | [项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.型号:吸顶安装,集中蓄电池,连续供电时间不小于60分钟 3.规格:~36V,6W 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.预下吊钩 2.灯具安装 | 套 | 2
14 | 930211015006 | 荧光灯安装 | [项目特征] 1.名称:应急照明灯壁装 2.型号:壁装,集中蓄电池,连续供电时间不小于60分钟 3.规格:~36V,6W 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.预下吊钩 2.灯具安装 | 套 | 5
15 | 930211003001 | 普通灯具及吸顶灯安装 | [项目特征] 1.名称:红外感应半圆球吸顶灯 2.型号:220V,1X13W 3.安装形式:吸顶安装 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.预下吊钩 2.组装 3.灯具安装 | 套 | 5
16 | 930204032001 | 插座安装 | [项目特征] 1.名称:防水防溅插座 2.规格:250V,10A安全型二、三极插座 3.安装方式:暗装,底边距地1.0m 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2
17 | 930204030001 | 照明开关安装 | [项目特征] 1.名称:双联暗开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:暗装,底边距地1.3m 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 1
18 | 930210015001 | 接线盒安装 | [项目特征] 1.名称:灯头盒 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 23
19 | 930210015002 | 接线盒安装 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 3
20 | 930210011001 | 电气配线 | [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-5X4 3.敷设部位或线制:管内敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.配线 4.管内穿线 | m | 23.33
21 | 930210011002 | 电气配线 | [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-5X6 3.敷设部位或线制:管内敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.配线 4.管内穿线 | m | 7.99
22 | 930206002002 | 电力电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:电力电力 2.规格:WDZN-YJY-3X16 3.敷设方式:管内敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 14.38
23 | 930206002003 | 电力电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:电力电力 2.规格:WDZN-YJY-4X16 3.敷设方式:管内敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 14.38
24 | 930206010003 | 电力电缆头制作、安装 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZN-YJY-3X16 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
25 | 930206010004 | 电力电缆头制作、安装 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:WDZN-YJY-4X16 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
26 | 930206002004 | 电力电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:电力电力 2.规格:YHS-4X2.5 3.敷设方式:管内敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 19.23
27 | 930210011003 | 电气配线 | [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ2.5 3.敷设部位或线制:管内敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.配线 4.管内穿线 | m | 341.02
28 | 930210011004 | 电气配线 | [项目特征] 1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ4 3.敷设部位或线制:管内敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.配线 4.管内穿线 | m | 43.46
29 | 930210003002 | 电气配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗敷 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 116.88
30 | 930210003003 | 电气配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC25 3.配置形式:暗敷 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 10.13
31 | 930210003004 | 电气配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC32 3.配置形式:暗敷 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 13.28
32 | 930210003005 | 电气配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC40 3.配置形式:暗敷 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 14.43
33 | 930206005001 | 电缆保护管安装 | [项目特征] 1.名称:4RC80 2.敷设方式:室外埋深0.8米以下,伸出室外2.0米 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.保护管敷设 2.顶过路保护管 | m | 4
34 | 930207009001 | 避雷测试箱安装 | [项目特征] 1.名称:总等电位端子箱MEB 2.安装方式:暗装,底边距地:0.5m 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1
35 | 930207003002 | 接地线、避雷引下线制作、安装 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.接地母线材质、规格:40x4热镀锌扁钢 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.接地跨接线 2.接地母线敷设 3.构架接地 4.引下线敷设、断接卡子制作、安装 5.油漆(防腐) 6.保护管安装 | m | 191.9
36 | 930206005002 | 电缆保护管安装 | [项目特征] 1.名称:4RC50 2.敷设方式:室外埋深0.8米以下,伸出室外2.0米 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.保护管敷设 2.顶过路保护管 | m | 4
37 | 930206002005 | 电力电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:报警信号二总线 2.规格:WDZBN-RYS-2*1.0 3.敷设方式:管内敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 12.52
38 | 930206002006 | 电力电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:压力开关启泵线 2.规格:WDZNB-KYJY-4X1.5 3.敷设方式:管内敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 9.22
39 | 930206002007 | 电力电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:手动启泵线 2.规格:WDZNB-KYJY-7X1.5 3.敷设方式:管内敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 9.89
40 | 930206002008 | 电力电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:信号总线 2.规格:WDZNB-RYS-2*1.5 3.敷设方式:管内敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 34.03
41 | 930206002009 | 电力电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:消防专用电话线 2.规格:WDZNB-RYYP-2*1.5 3.敷设方式:管内敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 6.5
42 | 930210011005 | 电气配线 | [项目特征] 1.配线形式:电源线 2.导线型号、材质、规格:WDZNB-BYJ2.5 3.敷设部位或线制:管内敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.配线 4.管内穿线 | m | 66.87
43 | 930210003006 | 电气配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗敷 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 16.7
44 | 930210003007 | 电气配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC25 3.配置形式:暗敷 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 30
45 | 930210003008 | 电气配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC32 3.配置形式:暗敷 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 6.04
46 | 930210013001 | 接线箱安装 | [项目特征] 1.名称:消防端子箱 2.安装形式:距地1.5m壁装 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1
47 | 930604008001 | 模块(模块箱)安装 | [项目特征] 1.名称:消防模块箱 2.输出形式:距地1.5m壁装 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 台 | 1
48 | 930604008002 | 模块(模块箱)安装 | [项目特征] 1.名称:短路隔离器 2.输出形式:消防端子箱内安装 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 台 | 1
49 | 930604026001 | 消防报警电话插孔(电话)安装 | [项目特征] 1.名称:火警电话 2.型号、规格:距地1.5m壁装 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 部 | 1
50 | 930604002001 | 压力开关 | [项目特征] 1.名称:压力开关 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.探头安装 2.底座安装 3.校接线 4.探测器调试 5.编码 | 只 | 1
小 计

## 小市政电气工程
小市政电气工程投标报价清单
工程名称：小市政电气工程
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 全取费综合单价 | 合价
1 | 930206002010 | 电力电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:ZRC-YJV22-4X240+1X120 3.敷设方式:埋地敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 750.37
2 | 930206002011 | 电力电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:ZRC-YJY22-4X185+1X95 3.敷设方式:埋地敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 187.45
3 | 930206002012 | 电力电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:ZRC-YJV22-5X16 3.敷设方式:埋地敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 102.54
4 | 930206002013 | 电力电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:ZRC-YJV22-5X10 3.敷设方式:埋地敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 30.07
5 | 930206002014 | 电力电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:ZRC-YJY22-4X50+1X25 3.敷设方式:埋地敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 464.73
6 | 930206002015 | 电力电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:ZRC-YJY22-4X95+1X50 3.敷设方式:埋地敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 127.43
7 | 930206002016 | 电力电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:ZRC-YJY22-4X70+1X35 3.敷设方式:埋地敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 94.1
8 | 930206010005 | 电力电缆头制作、安装 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:ZRC-YJV22-4X240+1X120 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 16
9 | 930206010006 | 电力电缆头制作、安装 | [项目特征] 1.名称:电力中间头 2.规格:ZRC-YJV22-4X240+1X120 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 8
10 | 930206010007 | 电力电缆头制作、安装 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:ZRC-YJV22-4x185+1x95 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
11 | 930206010008 | 电力电缆头制作、安装 | [项目特征] 1.名称:电缆中间头 2.规格:ZRC-YJV22-4x185+1x95 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
12 | 930206010009 | 电力电缆头制作、安装 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:ZRC-YJY22-4X95+1X50 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
13 | 930206010010 | 电力电缆头制作、安装 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:ZRC-YJY22-4X70+1X35 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
14 | 930206010011 | 电力电缆头制作、安装 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:ZRC-YJY22-4X50+1X25 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 10
15 | 930206010012 | 电力电缆头制作、安装 | [项目特征] 1.名称:电缆中间头 2.规格:ZRC-YJY22-4X50+1X25 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1
16 | 930206010013 | 电力电缆头制作、安装 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:ZRC-YJV22-5X16 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
17 | 930206010014 | 电力电缆头制作、安装 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:ZRC-YJV22-5X10 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
18 | 040803003002 | 电缆排管 | [项目特征] 1.名称:16ΦRC150 2.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土包封,100厚C15混凝土垫层 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.排管敷设 | m | 53.91
19 | 040803003003 | 电缆排管 | [项目特征] 1.名称:12ΦRC150 2.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土包封,100厚C15混凝土垫层 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.排管敷设 | m | 24.61
20 | 040803003004 | 电缆排管 | [项目特征] 1.名称:10ΦRC150 2.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土包封,100厚C15混凝土垫层 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.排管敷设 | m | 8.22
21 | 040803003005 | 电缆排管 | [项目特征] 1.名称:8ΦRC150 2.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土包封,100厚C15混凝土垫层 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.排管敷设 | m | 70.04
22 | 040803003006 | 电缆排管 | [项目特征] 1.名称:6ΦRC150 2.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土包封,100厚C15混凝土垫层 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.排管敷设 | m | 95.51
23 | 040803003007 | 电缆排管 | [项目特征] 1.名称:4ΦRC150 2.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土包封,100厚C15混凝土垫层 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.排管敷设 | m | 124.57
24 | 040803003008 | 电缆排管 | [项目特征] 1.名称:3ΦRC150 2.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土包封,100厚C15混凝土垫层 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.排管敷设 | m | 10.54
25 | 040803003009 | 电缆排管 | [项目特征] 1.名称:2ΦRC150 2.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土包封,100厚C15混凝土垫层 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.排管敷设 | m | 21.88
26 | 930210003009 | 电气配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管RC40 2.配置形式:埋地敷设 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 6.38
27 | 930210003010 | 电气配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管RC80 2.配置形式:埋地敷设 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 58.31
28 | 930210003011 | 电气配管 | [项目特征] 1.名称:原有国科大地源热泵电源路由迁移 2.规格:RC50 3.配置形式:埋地敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 120
29 | 930206002017 | 电力电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:原有国科大地源热泵电源路由迁移电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5X16 3.敷设方式:埋地敷设 4.含原有国科大地源热泵电源路由迁移电缆利旧及新增部分电缆 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 120
30 | 930204018006 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | [项目特征] 1.名称:污水泵配电箱 APYS 2.型号:室外防水型配电箱 IP65 3.规格:400mmx500mmx160mm 4.安装方式:明装,底边距地1.4m 5.回路数:3回路 6.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.木套箱制安 2.基础型钢制作、安装 3.箱(柜)体制作、安装 4.配电盘制作、安装 5.支架制作、安装 6.焊、压接线端子 | 台 | 1
31 | 910201006002 | 管沟挖土方 | [项目特征] 1.土壤类别:详见地勘报告并自行考虑 2.管外径、并排根数:RC150 3.挖沟平均深度:结合新建场地标高相应的土方开挖（含地源热泵移位挖土） 4.结合新建场地标高相应的土方开挖 4.弃土运距:自行考虑 5.开挖方式自行考虑 6.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.土方开挖 2.挡土板支拆 3.地表水处理 | m | 424.94
32 | 910203001009 | 土方回填 | [项目特征] 1.土质要求:详见地勘报告 2.结合新建场地标高相应的回填 3.密实度要求:分层回填夯实，压实系数>0.94 4.运输距离:填方来源、运距、回填方式:自行考虑 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 | m3 | 291.63
33 | 930907004001 | 光缆敷设 | [项目特征] 1.名称:24芯单模室外光纤 2.敷设方式:4孔格栅内敷设 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.敷设 2.测试 | m | 449.22
34 | 930907004002 | 光缆敷设 | [项目特征] 1.名称:24芯单模室外光缆 2.敷设方式:4孔格栅内敷设 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.敷设 2.测试 | m | 614.1
35 | 930907004003 | 光缆敷设 | [项目特征] 1.名称:4芯室外单模光缆 2.敷设方式:4孔格栅内敷设 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.敷设 2.测试 | m | 199.35
36 | 930905017001 | 光纤盒安装 | [项目特征] 1.名称:光纤终端盒 2.型号、规格:24芯以内 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 10
37 | 930905009001 | 光纤跳线 | [项目特征] 1.名称:光纤跳线 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.制作 2.测试 | 条 | 36
38 | 930905013001 | 线缆测试 | [项目特征] 1.测式类别:光纤测试 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.测试 | 点 | 36
39 | 930206004001 | 控制电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:WDZNB-KYJY-30*2.5 2.敷设方式:4孔格栅内敷设 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 572.47
40 | 930206004002 | 控制电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:WDZN-KYJY-30*2.5 2.敷设方式:4孔格栅内敷设 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 152.24
41 | 040803003010 | 电缆排管 | [项目特征] 1.名称:12根四孔格栅管 2.规格:SVSY48X4-PVC 3.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土包封,100厚C15混凝土垫层 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.排管敷设 | m | 188.18
42 | 040803003011 | 电缆排管 | [项目特征] 1.名称:2根四孔格栅管 2.规格:SVSY48X4-PVC 3.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C30混凝土包封,100厚C15混凝土垫层 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.排管敷设 | m | 196.44
43 | 930206005003 | 电缆保护管安装 | [项目特征] 1.名称:12RC80 2.敷设方式:室外埋深0.8米以下,伸出室外2.0米 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.保护管敷设 2.顶过路保护管 | m | 12
44 | 930206005004 | 电缆保护管安装 | [项目特征] 1.名称:2RC40 2.敷设方式:室外埋深0.8米以下,伸出室外2.0米 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.保护管敷设 2.顶过路保护管 | m | 2
45 | 910201006003 | 管沟挖土方 | [项目特征] 1.土壤类别:详见地勘报告并自行考虑 2.管外径、并排根数:四孔格栅管 3.挖沟平均深度:结合新建场地标高相应的土方开挖 4.结合新建场地标高相应的土方开挖 4.弃土运距:自行考虑 5.开挖方式自行考虑 6.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.土方开挖 2.挡土板支拆 3.地表水处理 | m | 128.08 | 6.38 | 817.15
46 | 910203001011 | 土方回填 | [项目特征] 1.土质要求:详见地勘报告 2.结合新建场地标高相应的回填 3.密实度要求:分层回填夯实，压实系数>0.94 4.运输距离:填方来源、运距、回填方式:自行考虑 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 | m3 | 125.08 | 39.7 | 4965.68
47 | 930211019001 | 路灯及庭院灯拆除 | [项目特征] 1.名称:路灯及监控拆除 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.灯具及附件拆除 2.拆除物运至指定地点 | 套 | 10 | 151.49 | 1514.9
48 | 930211021001 | 路灯及庭院灯安装 | [项目特征] 1.名称:庭院灯 2.型号:1x35W LED暖色光 3.安装形式:立杆安装3.5米 4.含路灯基础,立杆 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.立灯杆 2.灯具安装 3.引下线支架制安 4.焊、压接线端子 5.灯杆编号 6.接地 | 套 | 23 | 1842 | 42366
49 | 930210003012 | 电气配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:RC40 3.配置形式:埋地 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 593.03 | 34.38 | 20388.37
50 | 930206002018 | 电力电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:YJV22-4X6 3.敷设方式:埋地敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 431.64 | 27.16 | 11723.34
51 | 930206002019 | 电力电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:YJV22-3X4 3.敷设方式:埋地敷设 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 196.19
52 | 930210015003 | 接线盒安装 | [项目特征] 1.名称:停车抬赶预留电源防水接线盒 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1
53 | 910201006004 | 管沟挖土方 | [项目特征] 1.土壤类别:详见地勘报告 2.管外径、并排根数:RC40 3.挖沟平均深度:结合新建场地标高相应的土方开挖 4.结合新建场地标高相应的土方开挖 4.弃土运距:自行考虑 5.开挖方式自行考虑 6.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.土方开挖 2.挡土板支拆 3.地表水处理 | m | 233.76 | 3.82 | 892.96
54 | 910203001013 | 土方回填 | [项目特征] 1.土质要求:详见地勘报告 2.结合新建场地标高相应的回填 3.密实度要求:分层回填夯实，压实系数>0.94 4.运输距离:填方来源、运距、回填方式:自行考虑 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 | m3 | 231.15
55 | 930907002001 | 双绞线缆敷设 | [项目特征] 1.名称:六类非屏蔽双绞电缆 2.敷设方式:管内敷设 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接(配线架侧) | m | 525.98
56 | 930907004004 | 光缆敷设 | [项目特征] 1.名称:12芯单模室外光纤 2.敷设方式:管内敷设 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.敷设 2.测试 | m | 243.52
57 | 930905017002 | 光纤盒安装 | [项目特征] 1.名称:光纤终端盒 2.型号、规格:12芯以内 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 12
58 | 930905009002 | 光纤跳线 | [项目特征] 1.名称:光纤跳线 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.制作 2.测试 | 条 | 24
59 | 930905013002 | 线缆测试 | [项目特征] 1.测式类别:光纤测试 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.测试 | 点 | 24
60 | 930907002002 | 双绞线缆敷设 | [项目特征] 1.名称:RYS-2X2.5 2.敷设方式:管内敷设 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接(配线架侧) | m | 150.24
61 | 930907002003 | 双绞线缆敷设 | [项目特征] 1.名称:RVV-2X1 2.敷设方式:管内敷设 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接(配线架侧) | m | 157.75
62 | 930907002004 | 双绞线缆敷设 | [项目特征] 1.名称:RVV-2X1.5 2.敷设方式:管内敷设 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接(配线架侧) | m | 516.21
63 | 930907002005 | 双绞线缆敷设 | [项目特征] 1.名称:RVV-6X1.5 2.敷设方式:管内敷设 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接(配线架侧) | m | 157.75
64 | 930210011006 | 电气配线 | [项目特征] 1.配线形式:RVV-2*4 2.敷设部位或线制:管内敷设 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.配线 4.管内穿线 | m | 528.97
65 | 930210003013 | 电气配管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:RC-32 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 1176.57
66 | 930210003014 | 电气配管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:RC-40 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 145.6
67 | 930210003015 | 电气配管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:RC-50 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 505.14
68 | 930210003016 | 电气配管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:RC-75 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 66
69 | 930204012002 | 控制箱安装 | [项目特征] 1.名称:设备控制箱 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.盘柜配线、接线 | 台 | 5
70 | 930604028001 | 消防广播(扬声器)安装 | [项目特征] 1.名称:音箱 2.安装方式:立杆安装 4.0米与摄像机同杠 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 5
71 | 930903018001 | 视频控制设备安装 | [项目特征] 1.名称:枪式摄像机 2.安装方式: 立杆安装 4.5米 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 | 台 | 35
72 | 930903012001 | 出入口控制设备安装 | [项目特征] 1.名称:门禁 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 | 台 | 6
73 | 930903002001 | 入侵报警探测器安装 | [项目特征] 1.名称:远红外周界探测器 2.安装方式: 围墙上安装 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 | 套 | 28
74 | 930604014001 | 报警联动一体机安装 | [项目特征] 1.名称:周界报警设备 2.规格:8路周界报警主机 3.安装方式:位于门卫安防室 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1
75 | 930903012002 | 出入口控制设备安装 | [项目特征] 1.名称:门禁设备 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 | 台 | 1
76 | 930903036001 | 电子巡更终端设备安装 | [项目特征] 1.名称:巡更打卡器 2.规格:立杆安装 1.6米与摄像机同杠 3.系统配置由专业公司二次设计时确定 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 | 台 | 4
77 | 930903036002 | 电子巡更终端设备安装 | [项目特征] 1.名称:手持数据采集器 2.系统配置由专业公司二次设计时确定 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 | 台 | 1
78 | 930903036003 | 电子巡更终端设备安装 | [项目特征] 1.名称:数据发送器 2.系统配置由专业公司二次设计时确定 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 | 台 | 1
79 | 930903036004 | 电子巡更终端设备安装 | [项目特征] 1.名称:电子寻更工作站 2.规格:包括电脑主机、显示器,管理软件 3.系统配置由专业公司二次设计时确定 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求。 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 | 台 | 1
小 计

## 室外给排水工程
室外给排水工程投标报价清单
工程名称：室外给排水工程
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 全取费综合单价 | 合价
1 | 930701005001 | 铸铁管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:球墨铸铁管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN150 5.连接方式:承插胶圈连接 6.设计要求:管道内衬水泥砂浆防腐，外壁刷环氧煤沥青底漆一道、面漆一道、玻璃布一道、面漆两道 7.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 8.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 | m | 26.16
2 | 930701005002 | 铸铁管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:球墨铸铁管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:承插胶圈连接 6.设计要求:管道内衬水泥砂浆防腐，外壁刷环氧煤沥青底漆一道、面漆一道、玻璃布一道、面漆两道 7.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 8.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 | m | 187.37
3 | 930701005003 | 铸铁管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:球墨铸铁管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN80 5.连接方式:承插胶圈连接 6.设计要求:管道内衬水泥砂浆防腐，外壁刷环氧煤沥青底漆一道、面漆一道、玻璃布一道、面漆两道 7.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 8.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 | m | 3.78
4 | 930701011001 | 复合管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:衬塑料钢管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN40 5.连接方式:螺纹连接 6.设计要求:管外壁外刷环氧煤沥青底漆一道、面漆一道、玻璃布一道、面漆一道、玻璃布一道、面漆两道,涂层总厚度不小于0.6mm 7.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 8.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.塑料卡固定 3.压力试验 4.管道消毒、冲洗、吹扫 | m | 30.66
5 | 930701011002 | 复合管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:衬塑料钢管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接 6.设计要求:管外壁外刷环氧煤沥青底漆一道、面漆一道、玻璃布一道、面漆一道、玻璃布一道、面漆两道,涂层总厚度不小于0.6mm 7.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 8.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.塑料卡固定 3.压力试验 4.管道消毒、冲洗、吹扫 | m | 10.1
6 | 930702006001 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 4
7 | 930702006002 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
8 | 911003001008 | 水表 | [项目特征] 1.名称:远传水表 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.混凝土浇筑、振捣、养护 3.砖砌 4.井池底、壁抹灰 5.抹防潮层 6.回填 | 座 | 1
9 | 930702006003 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 2
10 | 930702006004 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
11 | 930702006005 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:伸缩接头 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
12 | 911003001009 | 水表 | [项目特征] 1.名称:远传水表 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.混凝土浇筑、振捣、养护 3.砖砌 4.井池底、壁抹灰 5.抹防潮层 6.回填 | 座 | 4
13 | 930702006006 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 8
14 | 930702006007 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 4
15 | 930702006008 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:伸缩接头 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 4
16 | 911003001010 | 水表 | [项目特征] 1.名称:远传水表 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.混凝土浇筑、振捣、养护 3.砖砌 4.井池底、壁抹灰 5.抹防潮层 6.回填 | 座 | 1
17 | 930702006009 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 2
18 | 930702006010 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
19 | 930702006011 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:伸缩接头 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
20 | 911003001011 | 水表 | [项目特征] 1.名称:远传水表 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.混凝土浇筑、振捣、养护 3.砖砌 4.井池底、壁抹灰 5.抹防潮层 6.回填 | 座 | 1
21 | 930702004001 | 螺纹阀门安装 | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 2
22 | 930702004002 | 螺纹阀门安装 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
23 | 930702004003 | 螺纹阀门安装 | [项目特征] 1.名称:伸缩接头 2.型号、规格:DN40 3.连接方式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
24 | 911003001012 | 水表 | [项目特征] 1.名称:远传水表 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.混凝土浇筑、振捣、养护 3.砖砌 4.井池底、壁抹灰 5.抹防潮层 6.回填 | 座 | 1
25 | 930702004004 | 螺纹阀门安装 | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 2
26 | 930702004005 | 螺纹阀门安装 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
27 | 930702004006 | 螺纹阀门安装 | [项目特征] 1.名称:伸缩接头 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
28 | 910201003004 | 挖土方 | [项目特征] 1.土壤类别:依据现场实际确定 2.挖土深度:2m以内 3.挖土要求:机械、人工配合开挖 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.挡土板支拆 3.基底钎探 4.地表水处理 | m3 | 559.81
29 | 910203002001 | 灰土回填 | [项目特征] 1.名称:3：7灰土垫层 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.筛灰土 2.配比拌合 3.拍底、铺灰土 4.夯实 | m3 | 53.79
30 | 910203003001 | 级配砂石回填 | [项目特征] 1.名称:砂回填 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.砂石级配 2.回填 3.分层碾压、夯实 | m3 | 17.93
31 | 910203001015 | 土方回填 | [项目特征] 1.名称:土方回填 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 | m3 | 430.89
32 | 930701012001 | 塑料管拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯双壁波纹管 3.型号、规格:DN200 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件拆除 2.管道保温层、保护层拆除 3.拆除物运至指定地点 | m | 22.35
33 | 930701013001 | 塑料管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯双壁波纹管 3.输送介质:污水 4.型号、规格:DN200 5.连接方式:承插连接，橡胶圈密封接口 6.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.塑料卡固定 3.阻火圈安装 4.压力试验 5.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 | m | 160.89
34 | 911003001017 | 砖窨井、检查井、水表井砌筑 | [项目特征] 1.名称:污水检查井 2.材质:塑料检查井 3.井径:800mm 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.混凝土浇筑、振捣、养护 3.砖砌 4.井池底、壁抹灰 5.抹防潮层 6.回填 | 座 | 19
35 | 910201003005 | 挖土方 | [项目特征] 1.土壤类别:依据现场实际确定 2.挖土深度:2m以内 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.挡土板支拆 3.基底钎探 4.地表水处理 | m3 | 413.52
36 | 910203003002 | 级配砂石回填 | [项目特征] 1.名称:砂回填 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.砂石级配 2.回填 3.分层碾压、夯实 | m3 | 25.59
37 | 910203001017 | 土方回填 | [项目特征] 1.名称:土方回填 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 | m3 | 313.93
38 | 930701012002 | 塑料管拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯双壁波纹管 3.型号、规格:DN200 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件拆除 2.管道保温层、保护层拆除 3.拆除物运至指定地点 | m | 31.35
39 | 930701013002 | 塑料管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯双壁波纹管 3.输送介质:雨水 4.型号、规格:DN800 5.连接方式:承插连接，橡胶圈密封接口 6.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.塑料卡固定 3.阻火圈安装 4.压力试验 5.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 | m | 4.1
40 | 930701013003 | 塑料管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯双壁波纹管 3.输送介质:雨水 4.型号、规格:DN600 5.连接方式:承插连接，橡胶圈密封接口 6.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.塑料卡固定 3.阻火圈安装 4.压力试验 5.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 | m | 22.93
41 | 930701013004 | 塑料管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯双壁波纹管 3.输送介质:雨水 4.型号、规格:DN500 5.连接方式:承插连接，橡胶圈密封接口 6.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.塑料卡固定 3.阻火圈安装 4.压力试验 5.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 | m | 79.83
42 | 930701013005 | 塑料管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯双壁波纹管 3.输送介质:雨水 4.型号、规格:DN400 5.连接方式:承插连接，橡胶圈密封接口 6.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.塑料卡固定 3.阻火圈安装 4.压力试验 5.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 | m | 121.62
43 | 930701013006 | 塑料管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯双壁波纹管 3.输送介质:雨水 4.型号、规格:DN300 5.连接方式:承插连接，橡胶圈密封接口 6.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.塑料卡固定 3.阻火圈安装 4.压力试验 5.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 | m | 109.54
44 | 930701013007 | 塑料管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯双壁波纹管 3.输送介质:雨水 4.型号、规格:DN200 5.连接方式:承插连接，橡胶圈密封接口 6.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.塑料卡固定 3.阻火圈安装 4.压力试验 5.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 | m | 53.84
45 | 040501012001 | 顶管 | [项目特征] 1.名称:顶管 2.型号、规格:DN400，外设钢质套管，管径DN600 3.要求:符合设计及规范要求 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道顶进 2.管道接口 3.中继间、工具管及附属设备安装拆除 4.管内挖、运土及土方提升 5.机械顶管设备调向 6.纠偏、监测 7.触变泥浆制作、注浆 8.洞口止水 9.管道检测及试验 10.集中防腐运输 11.泥浆、土方外运 | m | 13
46 | 910201003006 | 挖土方 | [项目特征] 1.土壤类别:依据现场实际确定 2.挖土深度:2m以内 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.挡土板支拆 3.基底钎探 4.地表水处理 | m3 | 713.61
47 | 910203003003 | 级配砂石回填 | [项目特征] 1.名称:砂回填 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.砂石级配 2.回填 3.分层碾压、夯实 | m3 | 116.8
48 | 910203001019 | 土方回填 | [项目特征] 1.名称:土方回填 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 | m3 | 540.65
49 | 930701005004 | 铸铁管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:球墨铸铁管 3.输送介质:消防水 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:承插胶圈连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 | m | 189.26
50 | 930702006012 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 2
51 | 910201003007 | 挖土方 | [项目特征] 1.土壤类别:依据现场实际确定 2.挖土深度:2m以内 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.挡土板支拆 3.基底钎探 4.地表水处理 | m3 | 371.86
52 | 910203002002 | 灰土回填 | [项目特征] 1.名称:3：7灰土垫层 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.筛灰土 2.配比拌合 3.拍底、铺灰土 4.夯实 | m3 | 39.74
53 | 910203003004 | 级配砂石回填 | [项目特征] 1.名称:砂回填 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.砂石级配 2.回填 3.分层碾压、夯实 | m3 | 13.25
54 | 910203001021 | 土方回填 | [项目特征] 1.名称:土方回填 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 | m3 | 314.87
55 | 930102003001 | 离心泵安装 | [项目特征] 1.名称:消防泵 2.型号、规格:Q=15L/S H=60m N=18.5kw 3.单机试运转要求:符合设计及规范要求 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.补刷(喷)油漆 4.单机试运转 | 台 | 2
56 | 930701002001 | 镀锌钢管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.输送介质:消防水 4.型号、规格:DN150 5.连接方式:沟槽连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.管道消毒、冲洗、吹扫 | m | 14.67
57 | 930701002002 | 镀锌钢管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.输送介质:消防水 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:沟槽连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.管道消毒、冲洗、吹扫 | m | 21.36
58 | 930701002003 | 镀锌钢管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.输送介质:消防水 4.型号、规格:DN80 5.连接方式:沟槽连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.管道消毒、冲洗、吹扫 | m | 0.67
59 | 930701002004 | 镀锌钢管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.输送介质:消防水 4.型号、规格:DN65 5.连接方式:沟槽连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.管道消毒、冲洗、吹扫 | m | 0.6
60 | 930702006013 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:吸水喇叭口 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 2
61 | 930702023001 | 压力仪表安装 | [项目特征] 1.名称:压力表 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.取源部件制作、安装 2.本体安装 3.单体校验调整 4.电气接线、调试 | 套 | 4
62 | 930702006014 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 4
63 | 930702006015 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
64 | 930702006016 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 2
65 | 930702019001 | 水位计安装 | [项目特征] 1.名称:玻璃液位计 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 套 | 1
66 | 930702006017 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 7
67 | 930702006018 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN65 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 2
68 | 930702006019 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:过滤器 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
69 | 930702017001 | 计量表安装 | [项目特征] 1.名称:流量计 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.本体及附件安装 2.电气接线、调试 | 组 | 2
70 | 930702006020 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:软接头 2.型号、规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 4
71 | 930702006021 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:泄压阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
72 | 930702023002 | 压力仪表安装 | [项目特征] 1.名称:压力开关 2.型号、规格:DN100 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.取源部件制作、安装 2.本体安装 3.单体校验调整 4.电气接线、调试 | 套 | 1
73 | 930701016001 | 套管制作、安装 | [项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN400 4.填料材质:不燃材料 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
74 | 930701016002 | 套管制作、安装 | [项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN150 4.填料材质:不燃材料 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
75 | 930701016003 | 套管制作、安装 | [项目特征] 1.名称:刚性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN150 4.填料材质:不燃材料 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
76 | 930701016004 | 套管制作、安装 | [项目特征] 1.名称:刚性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN100 4.填料材质:不燃材料 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
77 | 930701016005 | 套管制作、安装 | [项目特征] 1.名称:刚性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN80 4.填料材质:不燃材料 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
78 | 930701016006 | 套管制作、安装 | [项目特征] 1.名称:刚性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN32 4.填料材质:不燃材料 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
79 | 930701016007 | 套管制作、安装 | [项目特征] 1.名称:一般填料套管 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN150 4.填料材质:不燃材料 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
80 | 930701016008 | 套管制作、安装 | [项目特征] 1.名称:一般填料套管 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN100 4.填料材质:不燃材料 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
81 | 931001002001 | 支吊架制作、安装 | [项目特征] 1.名称:支吊架制作、安装 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 4.二次灌浆 | kg | 38.408
82 | 031201003001 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.名称:支吊架刷漆 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 38.41
83 | 930701002005 | 镀锌钢管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:沟槽连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.管道消毒、冲洗、吹扫 | m | 3.49
84 | 930701002006 | 镀锌钢管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 7.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.管道消毒、冲洗、吹扫 | m | 2.05
85 | 930702006022 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:液压水位控制阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
86 | 930702006023 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
87 | 930702006024 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:软接头 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
88 | 930702006025 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:过滤器 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
89 | 930702004007 | 螺纹阀门安装 | [项目特征] 1.名称:浮球阀 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
90 | 930701016009 | 套管制作、安装 | [项目特征] 1.名称:刚性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN100 4.填料材质:不燃材料 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
91 | 930701016010 | 套管制作、安装 | [项目特征] 1.名称:一般填料套管 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN100 4.填料材质:不燃材料 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
92 | 930701016011 | 套管制作、安装 | [项目特征] 1.名称:一般填料套管 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN25 4.填料材质:不燃材料 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
93 | 931001002002 | 支吊架制作、安装 | [项目特征] 1.名称:支吊架制作、安装 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 4.二次灌浆 | kg | 10.35
94 | 031201003002 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.名称:支吊架刷漆 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 10.35
95 | 930102009001 | 潜污泵安装 | [项目特征] 1.名称:潜污泵 2.型号、规格:Q=50m³/h H=15m N=5.5kw 3.包含:配带自搅匀装置、耦合装置、液位探测及控制箱 4.单机试运转要求:符合设计及规范要求 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.耦合装置安装 4.补刷(喷)油漆 5.单机试运转 | 台 | 2
96 | 930102009002 | 潜污泵安装 | [项目特征] 1.名称:潜污泵 2.型号、规格:Q=25m³/h H=15m N=2.2kw 3.包含:配带自搅匀装置、耦合装置、液位探测及控制箱 4.单机试运转要求:符合设计及规范要求 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.耦合装置安装 4.补刷(喷)油漆 5.单机试运转 | 台 | 2
97 | 930701002007 | 镀锌钢管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.输送介质:压力排水 4.型号、规格:DN150 5.连接方式:沟槽连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.管道消毒、冲洗、吹扫 | m | 1.22
98 | 930701002008 | 镀锌钢管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室内、室外 2.材质:热浸镀锌钢管 3.输送介质:压力排水 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:沟槽连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.设计要求:管外壁外刷环氧煤沥青底漆一道、面漆一道、玻璃布一道、面漆一道、玻璃布一道、面漆两道,涂层总厚度不小于0.6mm 8.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.管道消毒、冲洗、吹扫 | m | 34.35 | 150.85
99 | 930701002009 | 镀锌钢管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌钢管 3.输送介质:压力排水 4.型号、规格:DN80 5.连接方式:沟槽连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.管道消毒、冲洗、吹扫 | m | 7
100 | 930702006026 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 2
101 | 930702006027 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 2
102 | 930702006028 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 2
103 | 930702006029 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 2
104 | 930702006030 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:软接头 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 2
105 | 930702023003 | 压力仪表安装 | [项目特征] 1.名称:压力表 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.取源部件制作、安装 2.本体安装 3.单体校验调整 4.电气接线、调试 | 套 | 4
106 | 930701016012 | 套管制作、安装 | [项目特征] 1.名称:刚性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN100 4.填料材质:不燃材料 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 3
107 | 930701016013 | 套管制作、安装 | [项目特征] 1.名称:一般填料套管 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN150 4.填料材质:不燃材料 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1
108 | 930701016014 | 套管制作、安装 | [项目特征] 1.名称:一般填料套管 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN100 4.填料材质:不燃材料 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
109 | 931001002003 | 支吊架制作、安装 | [项目特征] 1.名称:支吊架制作、安装 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 4.二次灌浆 | kg | 33.907
110 | 031201003003 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.名称:支吊架刷漆 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 33.91
111 | 910201003008 | 挖土方 | [项目特征] 1.土壤类别:依据现场实际确定 2.挖土深度:2m以内 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.挡土板支拆 3.基底钎探 4.地表水处理 | m3 | 16.05
112 | 910203003005 | 级配砂石回填 | [项目特征] 1.名称:砂回填 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.砂石级配 2.回填 3.分层碾压、夯实 | m3 | 2.56
113 | 910203001023 | 土方回填 | [项目特征] 1.名称:土方回填 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 | m3 | 13.49
小 计

## 室外地源热泵工程
室外地源热泵工程投标报价清单
工程名称：室外地源热泵工程
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 全取费综合单价 | 合价
1 | 930701001001 | 钢管拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:室外地源热泵管线 2.材质:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 3.型号、规格:DN150 [工作内容] 1.管道、管件拆除 2.管道保温层、保护层拆除 3.拆除物运至指定地点 | m | 183.62
2 | 930701015001 | 其他管道安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 3.输送介质:热水 4.型号、规格:DN150 5.连接方式:焊接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.包含:直埋保温管接头保温，焊缝进行100%射线或超声检测 8.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 | m | 123.94
3 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺设 | [项目特征] 1.名称:警告带 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.铺设 | m | 123.94
4 | 910201003009 | 挖土方 | [项目特征] 1.土壤类别:依据现场实际确定 2.挖土深度:2m以内 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.挡土板支拆 3.基底钎探 4.地表水处理 | m3 | 104.65
5 | 910203003006 | 级配砂石回填 | [项目特征] 1.名称:砂回填 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.砂石级配 2.回填 3.分层碾压、夯实 | m3 | 28.4
6 | 910203001024 | 土方回填 | [项目特征] 1.名称:土方回填 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 | m3 | 69.16
小 计

## 室外热力工程
室外热力工程投标报价清单
工程名称：室外热力工程
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 全取费综合单价 | 合价
1 | 930701015002 | 其他管道安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 3.输送介质:热水 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:焊接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.包含:直埋保温管接头保温，焊缝进行100%射线或超声检测 8.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 | m | 171.81
2 | 930701015003 | 其他管道安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 3.输送介质:热水 4.型号、规格:DN80 5.连接方式:焊接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.包含:直埋保温管接头保温，焊缝进行100%射线或超声检测 8.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 | m | 9.26
3 | 930701015004 | 其他管道安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 3.输送介质:热水 4.型号、规格:DN50 5.连接方式:焊接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.包含:直埋保温管接头保温，焊缝进行100%射线或超声检测 8.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 | m | 284.11
4 | 930701015005 | 其他管道安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 3.输送介质:热水 4.型号、规格:DN40 5.连接方式:焊接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.包含:直埋保温管接头保温，焊缝进行100%射线或超声检测 8.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 | m | 44.3
5 | 930701015006 | 其他管道安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 3.输送介质:热水 4.型号、规格:DN32 5.连接方式:焊接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.包含:直埋保温管接头保温，焊缝进行100%射线或超声检测 8.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 | m | 58.77
6 | 930701015007 | 其他管道安装 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质:高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 3.输送介质:热水 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:焊接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.包含:直埋保温管接头保温，焊缝进行100%射线或超声检测 8.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.给水管道消毒、冲洗、吹扫，排水管道通球试验 | m | 43.22
7 | 930701002010 | 镀锌钢管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.输送介质:热水 4.型号、规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:水压试验、水冲洗 7.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.管道消毒、冲洗、吹扫 | m | 10.45
8 | 930702006031 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN50 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 2
9 | 930702004008 | 螺纹阀门安装 | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 2
10 | 930702004009 | 螺纹阀门安装 | [项目特征] 1.名称:电动两通阀 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
11 | 930702004010 | 螺纹阀门安装 | [项目特征] 1.名称:自动排气阀 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 2
12 | 930704002001 | 铸铁散热器安装 | [项目特征] 1.名称:铸铁柱翼橄榄型散热器 2.型号、规格:中心距高度600mm，宽度120mm，单片长度60mm 3.安装方式:底边距地150挂墙安装 4.其他:散热器均设手动放气 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.组对、安装 2.外拉条、固定卡制作、安装 3.托架制作、安装 | 片 | 20
13 | 930701016015 | 套管制作、安装 | [项目特征] 1.名称:柔性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN25 4.填料材质:不燃材料 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2
14 | 930701016016 | 套管制作、安装 | [项目特征] 1.名称:刚性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN80 4.填料材质:不燃材料 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4
15 | 930701016017 | 套管制作、安装 | [项目特征] 1.名称:刚性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN32 4.填料材质:不燃材料 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 4
16 | 930701016018 | 套管制作、安装 | [项目特征] 1.名称:刚性防水套管 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:DN25 4.填料材质:不燃材料 5.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 12
17 | 040501020002 | 警示（示踪）带铺设 | [项目特征] 1.名称:警告带 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.铺设 | m | 611.47
18 | 930906008001 | 传感器安装 | [项目特征] 1.名称:超声波流量计 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.本体安装和连接 2.调试 | 支 | 10
19 | 930702023004 | 压力仪表安装 | [项目特征] 1.名称:压力表 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.取源部件制作、安装 2.本体安装 3.单体校验调整 4.电气接线、调试 | 套 | 20
20 | 930702021001 | 温度仪表安装 | [项目特征] 1.名称:温度表 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.取源部件制作、安装 2.本体安装 3.单体校验调整 4.电气接线、调试 | 套 | 10
21 | 930702004011 | 螺纹阀门安装 | [项目特征] 1.名称:泄水阀 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 10
22 | 930702004012 | 螺纹阀门安装 | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 5
23 | 930204012003 | 积分仪安装 | [项目特征] 1.名称:积分仪 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.焊、压接线端子 4.盘柜配线、接线 | 台 | 5
24 | 030601004001 | 流量仪表 | [项目特征] 1.名称:超声波流量计 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.配合安装 2.节流装置配合安装 3.辅助容器制作、安装 4.挠性管安装 5.取源部件配合安装 6.单体调试 7.脱脂 8.支架制作、安装 9.保护(温)箱安装(包括开孔） 10.防雨罩制作、安装 | 台 | 5
25 | 930702006032 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:静态平衡阀 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
26 | 930702006033 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
27 | 930702006034 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:关断阀 2.型号、规格:DN80 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 3
28 | 930702006035 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:静态平衡阀 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
29 | 930702006036 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 1
30 | 930702006037 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:关断阀 2.型号、规格:DN32 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 3
31 | 930702006038 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:静态平衡阀 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 3
32 | 930702006039 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 3
33 | 930702006040 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:关断阀 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:法兰连接 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 9
34 | 910201003010 | 挖土方 | [项目特征] 1.土壤类别:依据现场实际确定 2.挖土深度:2m以内 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.土方开挖 2.挡土板支拆 3.基底钎探 4.地表水处理 | m3 | 710.72
35 | 910203003007 | 级配砂石回填 | [项目特征] 1.名称:砂回填 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.砂石级配 2.回填 3.分层碾压、夯实 | m3 | 145.63
36 | 910203001026 | 土方回填 | [项目特征] 1.名称:土方回填 2.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.回填 2.分层碾压、夯实 | m3 | 507.51
小 计

## 消防泵房通风工程
消防泵房通风工程投标报价清单
工程名称：消防泵房通风工程
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 全取费综合单价 | 合价
1 | 930801006001 | 空调器安装 | [项目特征] 1.名称:PF-01 节能低噪声混流风机 2.型号、规格:风量：1500m³/h 全压：200pa 转速：1450r/min 功率：0.55KW/380V Ws=0.255 61dB(A) 3.安装方式:吊装 4.质量:44kg 5.安装位置:消防泵房 6.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.安装 2.补刷(喷)油漆 3.电气接线、调试 | 台 | 1
2 | 930802002001 | 碳钢通风管道制作、安装 | [项目特征] 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:Ф250 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:咬口 7.预制加工及运输自行考虑 8.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.风管检查孔制作 4.温度、风量测定孔制作 | m2 | 2.2
3 | 930803013001 | 柔性接口及伸缩节制作、安装 | [项目特征] 1.名称:柔性软接头 2.型号、规格:符合规范及设计要求 3.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作、安装 | m2 | 0.4
4 | 930803004001 | 调节阀制作、安装 | [项目特征] 1.名称:70°C防火调节阀 2.型号、规格:Ф250 3.含控制装置 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.电气接线、调试 | 个 | 1
5 | 930803006001 | 碳钢风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:700*200 3.其他:含风口软连接等其他附件 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
6 | 031201003004 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.名称:支吊架刷漆 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各二道 4.未尽事宜详见施工图纸及技术规范、满足施工要求和使用要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 26.72
小 计