**北京口腔医院迁建工程SPR超细无机纤维喷涂保温【专业分包】 澄清说明**

1. 本工程SPR超细无机纤维喷涂保温主要材质为矿棉。
2. 按北京市地标要求，无机纤维喷涂保温厚度≥60mm时需要做套管或承托架。本工程保温厚度为70mm，需要做轻钢龙骨承托架，做法需满足《DB11/T941无机纤维喷涂技术规程》《GB/T11981 建筑用轻钢龙骨》的要求，此项价格自行考虑在报价内。