## 竞价材料清单
竞价清单摘要
竞价发起单位：北京城建远东建设投资集团有限公司
竞价项目：ZH0004项目整体建设工程
项目位置：北京市海淀区复兴路23号院内
合同工期：2023.4.20-2023.5.15
材料预计进场时间：2023.4.20
付款方式：无预付款，材料进场安装调试验收合格后支付合同价的60% ，办理完结算支付至结算价的97%，质保金满2年无息 支付剩余3% 。
招标清单
序号 | 设备材料名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价(元） | 技术参数、要求
1 | 室内不锈钢水箱 7m*2m*2m | 套 | 1 |  |  | 安装部位：室内二层水箱间 1、不锈钢水箱7m*2m*2m，有效容积18m3； 2、含配套水箱底座、密闭人孔、爬梯、液位计、旋流防止器、泄水管、溺流管、通气孔、防虫网罩、浮球阀等； 3、包含图示范围内自进水口法兰至出水口法兰，水箱箱体上所有附着设备。
2 | 室内消防稳压设备机组 | 套 | 1 |  |  | 安装部位：室内二层水箱间 1、含机组底座、稳压泵、气压罐、配套控制箱以及机组各设备之间的连接；整套机组进水口法兰到出水口法兰之间所有设备及管道附件。 2、稳压机组参见“17S205”中XW（L）-1-1.5-20-ADL；稳压泵型号为：ADL4-3型，二台，一备一用，N=0.55KW 3、隔膜式气压罐：800*2250mm（φ*h），总容积0.9m3，调节水容积0.15m3，充气压力0.16MPa
3 | 室外玻璃钢消防水箱 8*6*3m | 套 | 1 |  |  | 安装部位：室外 1、玻璃钢水箱8*6*3m（L*B*H）；厚度10*8*4mm，池底10mm，池体8mm，池顶4mm； 2、池体外聚氨酯彩钢保温，厚度50mm；池底保温采用50mm橡塑铝箔； 3、含配套水箱底座、密闭人孔、爬梯、液位计、旋流防止器、泄水管、溺流管、通气孔、防虫网罩、浮球阀等；图示范围内自进水口法兰至出水口法兰，水箱箱体上所有附着设备。
4 | 消防泵 （DN80mm，流量15L/S,压力0.6MPa，扬程65m） | 台 | 2 |  |  | DN80mm，流量15L/S,压力0.6MPa，扬程65m
5 | 控制柜 | 套 | 1 |  |  | 配套控制柜，含与其他设备之间连接
6 | 巡检柜 | 套 | 1 |  |  | 配套巡检柜，含与其他设备之间连接
7 | 电源柜 | 套 | 1 |  |  | 配套电源柜，含与其他设备之间连接，不含入柜电源线的连接
合计：
备注：投标价格包含设备、材料、运费、现场垂直运输、现场安装就位、调试、风险、税金等所有内容。