北京城市副中心1201街区FZX-1201-0061地块F3其他类多功能用地、0062地块R2二类居住用地项目（1＃住宅楼等8项）

室内电梯供货及安装

竞价须知文件

竞价发起方：北京城建远东建设投资集团有限公司

日期：2024年05月20 日

第一部分  竞价摘要

一、竞价发起单位：

1. 竞价发起单位：北京城建远东建设投资集团有限公司

2. 联系人：商务：赵蓬勃18731556795

二、竞价依据：

1. 《中华人民共和国竞价投标法》

2. 《工程建筑项目货物竞价投标办法》

三、竞价方式：

本次采用公开竞价

四、竞价内容：

城市副中心1201街区住宅项目室内电梯供货及安装.

五、竞价报名截止时间：

2024年 06月21日10：00时。

- 竞价须知

一：竞价须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总包工程名称 | 北京城市副中心1201街区FZX-1201-0061地块F3其他类多功能用地、0062地块R2二类居住用地项目（1＃住宅楼等8项）总承包工程 |
| 2 | 总包工程建设地点 | 北京城市副中心1201街区 |
| 3 | 总包工程建设规模 | 共计50123.79m2 |
| 4 | 总包工程性质 | 房屋建筑 |
| 5 | 结构类型 | 地下：剪力墙结构，地上：装配整体剪力墙结构 |
| 6 | 质量要求 | 工程质量符合合格标准 |
| 7 | 竞价范围 | 室内电梯供货及安装。 |
| 8 | 甲方提供资料 | 资料押金：无 |
| 9 | 竞价方式 | 公开 |
| 10 | 报名截止时间 | 2024年05月31日18时00分 |
| 13 | 品牌 | 通力、日立等一线品牌；品牌方授权证明在附件上传。 |

二、竞价参与方须知：

1、竞价过程中所涉及的一切费用竞价参与方自行承担，所有竞价资料不退还。

2、竞价报价必须按竞价发起方所规定的要求进行报价，如未按规定要求进行报价，一律废标处理。

3、报价表应分别注明产品规格、型号、数量、单价，该产品以综合单价报价，综合单价包含：五方对讲（不含布线）、预留轿厢监控接口、每层梯门304不锈钢（抗指纹）、轿厢门内侧304不锈钢（抗指纹）、轿厢其余面普通花纹钢板、呼梯盒、设备费、安装费、深化设计费、到施工现场运输费、装车费、现场卸车费、二次倒运费、资料费、包装费、安装所需工具用具费、临水临电接通使用全部材料设备费、工人食宿费、措施费、管理费、利润、规费、税金（13%增值税材料票、3％增值税劳务票）等为完成本工程所需一切费用。二级市场费用单独在备注中体现。预留不低于300公斤装修重量。

特别说明：在竞价清单中综合单价应包含上述所有费用。

4、施工界面：

- 电梯厅洞口防护架子由总包移交给分包单位，由电梯专业负责维护，待电梯工程施工完成时交还总包；

- 电梯门槛的安装时由总包给电梯专业提供地面完成面标高；

- 井道、机房、预留孔洞由电梯专业复测，总包与电梯专业交接；

- 电梯调试电源由总包指定，调试用的临时电缆由电梯专业负责，调试由电梯专业负责；

- 电梯厅的呼梯盒孔洞、消防应急按钮由电梯专业开洞施工；呼梯盒、消防应急按钮由电梯专业负责采购及安装；

- 电梯厅电梯专业与精装配合事宜由总包出深化图后双方签字确认；

- 电梯机房排布图由电梯专业深化，包括孔洞的封堵，止水台的收口，设备的摆放等，由主体结构设计单位签字后三日内给总包一份；

- 井道照明、基底插座、检修插座、导轨的接地由电梯专业负责施工；

- 五方对讲电梯负责施工到电梯机房接口处；

- 保安监控电梯负责轿厢内施工再由轿厢内引致电梯机房接口处；

- 消防功能的安装由电梯专业的控制柜内预留接点；

总包负责电梯机房内的照明、插座及配电箱上口电源，剩余内容由电梯专业施工

5、具体要求详见技术标准。

6、现场条件：竞价发起方仅提供施工临时用水（每层一个接驳点）、每两层一个二级配电箱，接通水电满足安装要求的其余工作和费用，竞价参与方综合考虑在综合单价中；竞价参与方须根据场地实际情况充分优化施工方案，确保满足施工要求，由此所产生的所有措施费用竞价参与方综合考虑到综合单价中；竞价发起方不提供宿舍、食堂及办公用房，竞价参与方综合考虑在综合单价中。

三、计划供货时间：

供货计划2024年11月10日进场，具体日期以甲方通知为准。正常使用期间为2025年1月10日。保证可以正常使用。通知开始安装为准，3个月保证通过特种设备质量监督局的验收，1#楼除外。

四、付款要求：

1.1预付款：预付比例30%，累计支付货款达到签约合同价款的 50%后，开始抵扣，分两次抵回，每次抵扣预付款的 50%。

1.2 履约保证金：中标金额的10%，提交方式：甲方发布中标通知书后3日内以现金形式缴纳（如开保函，预付款比例调整为20％）。

1.3货款支付方式：货物进场验收合格甲方办理入库，每月（25）日双方核对设备安装台数办理挂账，次月（25）日前甲方支付已对账金额的（70%）货款，其中人工费支付比例100％，待整体工程竣工验收合格且结算审计完成后 28 天内，支付至甲方审定的竣工结算总价的 97%。（并取得电梯监督检测报告书），余款（3%）质保到期后（60）天内无息支付；甲方每次支付进度款前乙方应提供符合北京市要求的合法有效等额的（13%）增值税专用发票，甲方财务查验真伪无误后方可支付，否则甲方有权拒绝付款。

1.3 质保期（2）年（质保期为本工程整体竣工起 24 个月）

1.4保修金中包含质量保证金、工期保证金、施工技术质量资料、竣工资料保证金、安全文明施工及环境管理保证金。保修金中不含人工费。

五、附件一：工程概况及技术标准

附件一

# 1.竞价范围

① 工程概况：

1.1 工程名称：北京城市副中心 1201 街区 FZX-1201-0061 地块 F3其他类多功能用地、0062 地块 R2 二类居住用地项目

1.2 工程地点：位于北京市副中心文化旅游区内，城市副中心1201街区

1.3 建设单位：北京通州帅府儒意房地产开发有限公司

1.4 设计单位：北京市建筑设计研究院有限公司

1.5 总包单位：北京城建远东建设投资集团有限公司

1.6 监理单位：北京华城工程管理咨询有限公司

② 工程承包范围：北京城市副中心 1201 街区 FZX-1201-0061 地块 F3其他类多功能用地、0062 地块 R2 二类居住用地项目（1#住宅楼等 8 项）室内电梯供货，安装，调试；

使用部位：详见施工图纸及图纸会审记录

# 2.技术标准

1#住宅楼为高层住宅，由三个单元组成，每单元每层 2 户，设楼梯 1 部，普通电梯 1 部，消防电梯 1 部；地下一层，功能为附属库房（丙二类）、机电及设备用房。

 2#住宅楼为高层住宅，由两个单元组成，每单元每层 2 户，设楼梯 1 部，普通电梯 1 部，消防电梯 1 部；地下一层，功能为附属库房（丙二类）、机电及设备用房。

3#住宅楼为高层住宅，由两个单元组成，每单元每层 2 户，设楼梯 1 部，普通电梯 1 部；地下一层，功能为附属库房（丙二类）、机电及设备用房。

4#住宅楼为高层住宅，由三个单元组成，每单元每层 2 户，设楼梯 1 部，普通电梯 1 部；地下一层，功能为附属库房（丙二类）、机电及设备用房。

5#住宅楼为多层住宅，由一个单元组成，每单元每层 2 户，设楼梯 1 部，普通电梯 1 部；地下一层，功能为附属库房（丙二类）、机电及设备用房。

S1#配套楼地上三层，功能为物业服务用房、社区管理用房、党群服务中心、配套商业、小型商服（便利店）；地下一层为物业服务用房。

S2#配套楼地上一层，功能为低基配电室，地下一层为配电室夹层。

CK1#汽车库地下一层，功能为汽车库、热力站、机电及设备用房、人防区等。

 本项目除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外，不设置其他库房；本项目所设置的附属库房均为丙二类。 本施工图中电梯详图为控制性设计，按照一般设备安装、使用需求预留了必要的土建、机电条件，并留有一定余量以保证必要的适用范围。

电梯技术参数表

| 编号 | 服务楼层 | 底层 标高 | 顶层 标高 | 井道尺寸（宽×深）(mm) | 轿厢尺寸（宽×深）(mm) | 门洞尺寸（宽×高） (mm) | 额定载重(kg) | 额定速度 (m/s) | 底坑深度(mm) | 机房高度 (mm) （吊钩下尺寸） | 冲顶 高度(mm) | 使用部位 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#DT | B1~14F | -5.60 | 详见设计图纸 | 2200*2100 | 1600*1500 | 1100*2200 | 1000 | 1.00 | 1600 | 2000 | 3970 | 1#住宅楼（1台） |
| 2#DT | B1~14F | -5.60 | 详见设计图纸 | 2000*2100 | 1600*1500 | 1100*2200 | 1000 | 1.00 | 1600 | 2000 | 3970 | 1#住宅楼（1台） |
| 3#DT | B1~15F | -5.60 | 详见设计图纸 | 2200*2100 | 1600*1500 | 1100*2200 | 1000 | 1.00 | 1600 | 2000 | 3870 | 1~2#住宅楼（4台） |
| 4#DT | B1~15F | -5.60 | 详见设计图纸 | 2000*2100 | 1600*1500 | 1100*2200 | 1000 | 1.00 | 1600 | 2000 | 3870 | 1~2#住宅楼（4台） |
| 5#DT | B1~10F | -5.60 | 详见设计图纸 | 2200*2100 | 1600*1500 | 1100*2200 | 1000 | 1.00 | 1600 | 2000 | 3950 | 3~4#住宅楼（3台） |
| 6#DT | B1~11F | -5.60 | 详见设计图纸 | 2200*2100 | 1600*1500 | 1100*2200 | 1000 | 1.00 | 1600 | 2000 | 3920 | 4#住宅楼（2台） |
| 7#DT | B1~9F | -5.60 | 详见设计图纸 | 2200*2100 | 1600*1500 | 1100*2200 | 1000 | 1.00 | 1600 | 2000 | 3920 | 5#住宅楼（1台） |
| S1-DT | 1F~3F | 0.00 | 详见设计图纸 | 1800*2200 | 1600*1500 | 1100*2200 | 1000 | 1.00 | 1400 | 无 | 3650 | S1#配套楼 （1台） |

各 栋 住 宅 及 配 套 楼 内 均 设 有 可 容 纳 担 架 的 无障碍 电梯， 可 容 纳 担 架 的 电 梯 的 额 定 载 重 不 应 小 于 1000kg ， 轿厢尺寸≥1600mmx1500mm（宽 X 深），轿厢门净宽不应小于 0.9m。

电梯层门的耐火极限≥2.0h,并应符合《电梯层门耐火实验完整性、隔热性和热通量测量法》GB/T27903 规定的完整性和隔热性要求。

住宅内的电梯需采用低噪声电梯。

在电梯竞价工作完成并确定最终专业设备厂家后，应由专业设备厂家负责根据设计要求，结合现场实际情况，进行必要的施工深化图设计，并应经原设计负责人员进行相关确认后，方可进行加工、制作，交付施工单位进行施工。

本项目按照《住宅适老性规划设计有关意见的通知》（京规发【2015】164号）进行适老性设计，电梯均满足住宅适老性设计要求，并预留设置紧急呼叫装置和安装扶手的条件。

设两部电梯以上的垂直电梯，且在一个电梯厅时，采用群控、变频调速拖动、能量再生回馈等至少一项技术。

3.消防电梯要求

消防电梯设置表

| 编号 | 服务楼层 | 底层 标高 | 顶层 标高 | 井道尺寸（宽×深）(mm) | 轿厢尺寸（宽×深）(mm) | 门洞尺寸（宽×高）(mm) | 额定载重(kg) | 额定速度(m/s) | 底坑深度(mm) | 机房高度(mm) （）吊钩下尺寸） | 冲顶高度(mm) | 使用部数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#DT | B1~14F | -5.60 | 详见设计图纸 | 2200*2100 | 1600*1500 | 1100*2200 | 1000 | 1.00 | 1600 | ≥2000 | 3970 | 1#住宅楼（1台） |
| 3#DT | B1~15F | -5.60 | 详见设计图纸 | 2200*2100 | 1600*1500 | 1100*2200 | 1000 | 1.00 | 1600 | ≥2000 | 3870 | 1~2#住宅楼（4 |

注：消防电梯在所服务区域每层停靠；消防电梯的载重量≥800kg；消防电梯的首层入口处，设置明显的标识和供消防救援人员专用的操作按钮；消防电梯内部装修材料的燃烧性能为A级；消防电梯轿厢内部设置专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备。

消防电梯前室为机械排烟。

消防电梯井和机房采用耐火等级不低于2.00h且无开口的防火隔墙与相邻井道、机房及其他房间分隔。消防电梯的井道底设置排水设施，排水井的容量不应小于2m³，排水泵的排水量不应小于10L/s。

4.无障碍电梯

本项目住宅每单元至少设一部无障碍电梯，S1#配套楼设1部无障碍电梯。

1~5#住宅楼每单元设一部无障碍电梯，电梯门前设直径不小于1.50m的轮椅回转空间。S1#配套楼设一部无障碍电梯，无障碍电梯的候梯厅深度≥1.80m。呼叫按钮的中心距地面高度应为0.85m～1.10m，且距内转角处侧墙距离不应小于400mm，按钮应设置盲文标志；呼叫按钮前应设置提示盲道；应设置电梯运行显示装置和抵达音响，由相关厂家、施工单位应根据上述要求进行深化设计，并经相应设计人员确认。电梯布置及技术参数参见“附表电梯技术参数表”。住宅电梯轿厢规格为1.50m（深）X1.60m（宽），同时满足乘轮椅者使用和容纳担架。S1#配套楼无障碍电梯轿厢规格为1.70m（深）X1.50m（宽），轿厢内部设施应满足无障碍要求，并由专业设备厂家进行深化设计，并经由原设计负责人员审核、确认后，方可进行加工、制作，交付施工单位进行施工。

无障碍电梯的电梯门开启后的通行净宽≥900mm。应为水平滑动式门，完全开启时间应保持不小于3s。住宅每单元设1台无障碍电梯。

无障碍电梯内部参照《适用于残障人员的电梯附加要求》GB/T24477-2009设计。

5.其他要求

电梯轨道需做减振处理。电梯厂家应选用低噪声电梯，并在安装完毕后，对隔声效果进行测试，如不满足，必须与建设方和设计单位协商解决方案，以确保符合《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010、《住宅设计规范》GB50096-2011和《住宅设计规范》DB11/1740-2020的相关规定。

本项目按照《住宅适老性规划设计有关意见的通知》（京规发【2015】164号）进行适老性设计，包括：设置电梯、紧急呼叫装置、安装扶手等。住宅楼电梯均满足住宅适老性设计要求，具体位置详见建筑平面图，具体电梯参数详见设计说明电梯技术参数，并预留设置紧急呼叫装置和安装扶手的条件。

- 六、需厂家填报电梯功能相应表格，如厂家标准配置中有表中未提及的功能，请一并提供；

|  | 电梯功能 | 客梯 | 消防兼用服务梯 | 货梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 轿厢与机房及监控室对讲机 | √ | √ | √ |
| 2. | 厅站位置显示及运行方向显示(具体参见电梯表) | √ | √ | √ |
| 3. | 厅站到站预报钟 | √ | × | × |
| 4. | 轿厢到站钟 | √ | × | × |
| 5. | 厅站到站灯(具体参见电梯表) | √ | × | × |
| 6. | 独立服务 | √ | √ | √ |
| 7. | 满载不停 | √ | √ | √ |
| 8. | 防捣乱 | √ | √ | √ |
| 9. | 超载警告 | √ | √ | √ |
| 10. | 紧急照明（须自带蓄电池） | √ | √ | √ |
| 11. | 重新平层 | √ | √ | √ |
| 12. | 通风、空调和轿箱内照明自动开关 | √ | √ | √ |
| 13. | 电梯监控管理系统（采用微机监视电梯状态、性能、故障代码等，还可以实现召唤电梯、修改电梯参数等功能的系统） | √ | √ | √ |
| 14. | 摄像头预留孔、井道内CCTV随行视频电缆及电源电缆； | √ | √ | √ |
| 15. | 轿厢内扬声器及井道内随行电缆 | √ | √ | √ |
| 16. | 电梯井道按电梯规范要求安装照明灯具及防水揷座 | √ | √ | √ |
| 17. | 开关门受阻保护 | √ | √ | √ |
| 18. | 提前开门 | √ | × | × |
| 19. | 故障时自动就近平层 | √ | √ | √ |
| 20. | 故障自动检测和储存 | √ | √ | √ |
| 21. | 反向运转时取消轿内呼梯 | √ | √ | √ |
| 22. | 自动返回指定楼层 | √ | √ | √ |
| 23. | 独立设置开关门时间（使用后仍可调） | √ | √ | √ |
| 24. | 电源相位故障检测 | √ | √ | √ |
| 25. | 司机操作 | √ | √ | √ |
| 26. | 消防员功能 | × | √ | × |
| 27. | 消防归首功能 | √ | √ | √ |
| 28. | 驻停开关 | √ | √ | √ |
| 29. | 无障碍电梯：轿厢侧面高0.9~1.1m带盲文副操作盘一面；上、下行及到站提供语音报站，轿厢正面和侧面高0.8~0.85m设扶手；轿厢正面高0.9m处至顶部安装镜子（或镜面不锈钢）。 | × | 需要 | × |
| 30 | 高峰运行（在特定的时间段可实现群组电梯分区运行，自动派梯至拥挤楼层，以缓解高峰期运输压力的要求） | √ | × | × |
| 31 | 地震感应器 | √ | √ | √ |
| 32 | 2D光幕门保护 | √ | × | × |

- 七、需厂家竞价时填报

| 序号 | 梯型/部件名称 | 产地和品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 |  |
| 2 | 控制柜（主板、主要元件） |  |
| 3 | 限速器 |  |
| 4 | 开门机 |  |
| 5 | 光幕门保护 |  |
| 6 | 滚轮导靴 |  |
| 7 | 安全钳 |  |
| 8 | 轿厢称重装置 |  |
| 9 | 钢丝绳 |  |
| 10 | 随动电缆 |  |
| 11 | 轿顶检修盒 |  |
| 12 | 电梯管理系统 |  |
| 13 | 停止/限制开关 |  |
| 14 | 补偿链 |  |
| 15 | 轿内操纵盘控制电子板 |  |
| 16 | 层呼按钮盒内控制电子板 |  |
| 17 | 轿厢减震弹簧装置 |  |
| 18 | 导轨 |  |