## Sheet1 (2)
西苑医院管道招标清单摘要
招标单位：北京城建远东建设投资集团有限公司
招标项目：中国中医科学院西苑医院市政管线改造项目
项目位置：北京海淀区青龙桥街道西苑操场路1号中国中医科学院西苑医院
合同工期：2022.5.15-2022.8.31
材料预计进场时间：2022年5月中旬开始进场
付款方式：供货到场并验收合格后按月办理结算，下月支付上月结算额的60%，供货完毕后支付至80%，竣工验收后支付至97%，剩余金额质保期结束后支付至100%
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
采暖管道
1 | 地沟型聚氨酯泡沫预制保温管 | DN300 | 米 | 184 | 1、工作压力1.0MPa； 2、预制保温管基材采用无缝钢管； 3、钢管外保温层采用聚氨酯硬质泡沫,保温材料导热系数为 0.03W/（m·℃）;保护层采用聚乙烯管壳，保温管生产和安装应满足国家标准《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》 （GB/T29047-2012）、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》（CJ/T114-2000）、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯-硬质泡沫塑料预制直埋保温管件》（CJ／T155-2001）的要求。 4、钢管内防腐采用内衬水泥砂浆防腐层； 5、预制保温管及管件要求管口规整、坡口完成；
2 | 地沟型聚氨酯泡沫预制保温管 | DN250 | 米 | 376.6
3 | 地沟型聚氨酯泡沫预制保温管 | DN150 | 米 | 63.4
4 | 地沟型聚氨酯泡沫预制保温管 | DN100 | 米 | 93.1
5 | 地沟型聚氨酯泡沫预制保温管 | DN80 | 米 | 185
6 | 地沟型聚氨酯泡沫预制保温管 | DN70 | 米 | 10
7 | 地沟型聚氨酯泡沫预制保温管 | DN50 | 米 | 200
8 | 地沟型聚氨酯泡沫预制保温管 | DN40 | 米 | 32.5
9 | 90°预制保温弯头 | DN300 | 个 | 2
10 | 90°预制保温弯头 | DN250 | 个 | 8
11 | 90°预制保温弯头 | DN150 | 个 | 8
12 | 90°预制保温弯头 | DN100 | 个 | 7
13 | 90°预制保温弯头 | DN80 | 个 | 4
14 | 90°预制保温弯头 | DN50 | 个 | 8
15 | 90°预制保温弯头 | DN40 | 个 | 5
16 | 预制保温三通 | DN250*250*100 | 个 | 4
17 | 预制保温三通 | DN300*300*150 | 个 | 2
18 | 预制保温三通 | DN300*300*250 | 个 | 2
19 | 预制保温三通 | DN100*100*80 | 个 | 1
20 | 预制保温三通 | DN80*80*70 | 个 | 1
21 | 预制保温三通 | DN80*80*50 | 个 | 1
22 | 预制保温三通 | DN50*50*40 | 个 | 1
23 | 预制保温变径 | DN300变DN250 | 个 | 2
24 | 预制保温变径 | DN300变DN150 | 个 | 2
25 | 预制保温变径 | DN250变DN100 | 个 | 2
26 | 预制保温变径 | DN80变50 | 个 | 2
27 | 预制保温变径 | DN50变40 | 个 | 1
28 | 预制保温变径 | DN100变80 | 个 | 1